附件1

北京市超低能耗建筑示范项目技术要点

- 超低能耗城镇居住建筑的技术要求

1.1室内环境参数

超低能耗城镇居住建筑室内环境参数应符合表1.1规定。

表1.1  超低能耗城镇居住建筑室内环境参数

| 室内环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30① | ≤60 |
| 新风量（m3/h·人） | ≥30 |  |
| 噪声dB（A） | 昼间≤40；夜间≤30 |  |

注：①冬季室内湿度不参与能耗指标的计算。

- 1.2能耗指标及气密性指标

根据北京市实际需求，本技术要点的制定将超低能耗城镇居住建筑分为商品住房和公共租赁住房两类，其能耗及气密性指标分别符合表1.2.1和表1.2.2的规定。

表1.2.1  超低能耗商品住房能耗性能指标

| 能耗 指标 | 年供暖需求（kWh/ m2·a） | 建筑层数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤3层 | 4～8层 | 9～13层 | ≥14层 |
|  |  | ≤15 | ≤12 | ≤12 | ≤10 |
|  | 年供冷需求（kWh/ m2·a） | 18 |  |  |  |
|  | 供暖、空调及照明一次能源消耗量 | ≤40kWh/m2·a(或4.9kgce/m2·a) |  |  |  |
| 气密性指标 | 换气次数N50 | ≤0.6 |  |  |  |

①表中m2为套内使用面积。

②供暖、空调及照明一次能源消耗量为建筑供暖、空调及照明系统一次能源消耗量总和。

表1.2.2  超低能耗公共租赁住房能耗性能指标

| 能耗 指标 | 指标项目 | 户均建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年供暖需求（kWh/ m2·a） | ≤40m2 | 40-50m2 | ≥50m2 |
|  |  | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
|  | 年供冷需求（kWh/ m2·a） | ≤35 | ≤30 | ≤30 |
|  | 供暖、空调（含通风） 一次能源消耗量 | 55kWh/m2·a(或6.8kgce/m2·a) |  |  |
| 气密性指标 | 换气次数N50 | ≤0.6 |  |  |

注：①表中m2为超低能耗区域的建筑面积，超低能耗区域是同时包含在保温层和气密层之内的区域。

②按照《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）》（京建发〔2010〕413号）的规定按建筑面积划分。

1.3建筑关键部品性能参数

超低能耗城镇居住建筑关键部品性能参数应符合表1.3规定。

表1.3  超低能耗城镇居住建筑关键部品性能参数

| 建筑关键部品 | 参数及单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | 商品住房≤0.15 |
|  |  | 公共租赁住房≤0.20 |
| 屋面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.15 |
| 地面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.20 |
| 与采暖空调空间相邻非采暖空调空间楼板 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.20 |
| 外窗 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤1.0 |
|  | 太阳得热系数综合SHGC值 | 冬季：SHGC≥0.45 夏季：SHGC≤0.30 |
|  | 气密性 | 8级 |
|  | 水密性 | 6级 |
| 空气-空气热回收装置 | 全热回收效率（焓交换效率）（%） | ≥70% |
|  | 显热回收效率（%） | ≥75% |
|  | 热回收装置单位风量风机耗功率（w/（m3.h）） | ＜0.45 |

二、超低能耗公共建筑技术要求

2.1室内环境参数

超低能耗公共建筑室内环境应符合表2.1规定。

表2.1  超低能耗公共建筑室内环境参数

| 室内环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃）① | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30② | ≤60 |
| 新风量（m3/h·人） | 符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中的有关规定 |  |

注：①公共建筑的室内温度的设定还应满足国家相关运行管理规定。

②冬季室内湿度不参与能耗指标的计算。

2.2能耗指标及气密性指标

超低能耗公共建筑的能耗性能指标和气密性指标应满足表2.2规定。

表2.2  超低能耗公共建筑能耗性能指标及气密性指标

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 能耗指标 | 节能率≥60%① |
| 气密性指标 | 换气次数N50≤0.6② |

注：①为超低能耗公共建筑供暖、空调和照明一次能源消耗量与满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的参照建筑相比的相对节能率。

②室内外压差50Pa的条件下，每小时的换气次数。

2.3建筑关键部品性能参数

超低能耗公共建筑建筑关键部品性能参数应符合表2.3规定。

表2.3  超低能耗公共建筑关键部品性能参数

| 建筑关键部品 | 参 数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | 0.10～0.30 |
| 屋面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | 0.10～0.20 |
| 地面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | 0.15～0.25 |
| 外窗 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤1.0 |
|  | 太阳得热系数综合SHGC值 | 冬季：SHGC≥0.45 夏季：SHGC≤0.30 |
|  | 气密性 | 8级 |
|  | 水密性 | 6级 |
| 用能设备 | 冷源能效 | 冷水（热泵）机组制冷性能系数比《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）提高10%以上 |
| 空气-空气热回收装置 | 全热回收效率 （焓交换效率）（%） | ≥70% |
|  | 显热回收效率（%） | ≥75% |

三、超低能耗农宅主要技术要求

3.1室内环境参数

超低能耗农宅建设示范项目室内环境参数应符合表3.1要求。

表3.1  超低能耗农宅建设示范项目室内环境参数

| 室内环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30① | ≤60 |
| 新风量（m3/h·人） | ≥30 |  |
| 噪声dB（A） | 昼间≤40；夜间≤30 |  |

注：①冬季室内湿度不参与能耗指标的计算。

3.2能耗指标

超低能耗农宅建设示范项目能耗及气密性指标应满足表3.2要求。

表3.2  超低能耗农宅建设示范项目能耗指标及气密性指标

| 采暖控制指标① | 采暖负荷≤ 20 W/ m2 或年采暖需求≤ 20kWh/（m2·a） |  |
| --- | --- | --- |
| 制冷控制指标① | 制冷负荷≤ 25W/ m2 或年供冷需求≤ 25kWh/（m2·a） |  |
| 一次能源指标 | 采暖、制冷（通风）一次能源消耗量② | ≤60kWh/（m2·a）(或7.4kgce/（m2·a）) |
| 气密性指标 | 换气次数N50③ | ≤0.6 |

注：①表中m2为超低能耗区域的建筑面积，超低能耗区域是同时包含在保温层和气密层之内的区域。

②采暖、制冷及通风一次能源消耗量为建筑采暖、制冷、新风系统一次能源消耗量总和。

③室内外压差50Pa的条件下，每小时的换气次数。

④采暖计算期取10月25日～4月5日（次年），制冷计算期取6月1日～8月31日。

3.3建筑关键部品性能参数

超低能耗农宅建设示范项目关键部品性能参数应符合表3要求。

表3.3  超低能耗农宅建设示范项目关键部品性能参数

| 建筑关键部品 | 参数及单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.15 |
| 屋面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.15 |
| 地面 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤0.15 |
| 外窗 | 传热系数K值[W/（m2·K）] | ≤1.0 |
|  | 太阳得热系数综合SHGC值 | 冬季：SHGC≥0.45 夏季：SHGC≤0.30 |
|  | 气密性 | 8级 |
|  | 水密性 | 6级 |
| 全热回收效率 （焓交换效率） | 效率（%） | ≥70% |
|  | 热回收装置单位风量风机耗功率（w/（m3.h）） | ＜0.45 |