杭州市村镇基础设施建设技术导则（暂行）

- Technical guidelines for infrastructure construction

of Towns and villages in Hangzhou

CJS02-2012

2012-08-XX 发布                 2013-01-01实施

杭州市城乡建设委员会  发布

杭州市村镇基础设施建设技术导则（暂行）

- Technical guidelines for infrastructure construction

of Towns and villages in Hangzhou

CJS02-2012

主编单位：杭州市城乡建设委员会

编写单位：杭州市城市规划设计研究院（杭州城市规划设计咨询有限公司）

批准单位：杭州市城乡建设委员会

施行日期：2013年1月1日

前 言

为按照城乡区域统筹发展和建设“城乡统筹示范区”的目标要求，进一步促进我市村镇基础设施建设科学化、规范化，提高建设管理水平，结合杭州实际情况组织开展了“杭州市村镇基础设施建设技术导则”的研究编制工作。

为使导则在村镇基础设施建设中得到广泛应用和具体实施，编制过程中深入基层调查研究，认真总结经验，借鉴国内相关技术标准，广泛征求意见，对主要问题进行了专题论证、对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，并经审查定稿。

本导则的主要内容包含：总则、术语、乡镇及村庄的分类、道路与交通工程、供水工程、排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、环境卫生工程、环境绿化工程、综合防灾工程。

本导则由杭州市城乡建设委员会负责管理，由杭州市城市规划设计研究院（杭州城市规划设计咨询有限公司）（地址：杭州市西湖区文三路428号，邮政编码：310012）负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本导则的过程中，总结实践经验，提出意见和建议。

编写单位：杭州市城市规划设计研究院（杭州城市规划设计咨询有限公司）

主要起草人：冯一军、张洋、彭聚才、胡亚冰

目  录

1  总则	1

2  术语	2

3  乡镇及村庄的分类	3

4  道路与交通工程	5

4.1  一般规定	5

4.2  道路设施	5

4.3  配建停车设施	6

4.4  公共停车设施	8

4.5  公交场站设施、绿道系统	8

4.6  交通标志、交通标线及防护设施	8

5  供水工程	10

5.1  一般规定	10

5.2  供水水源	11

5.3  集中供水	11

5.4  分散供水	12

6  排水工程	13

6.1  一般规定	13

6.2  排水管渠系统	14

6.3  乡镇污水处理厂	14

6.4  村庄集中式污水处理设施	15

6.5  分散处理设施	16

6.6  污水处理与利用	16

7  电力工程	18

7.1  一般规定	18

7.2  新农村电气化	18

7.3  配电设备	19

7.4  电力线路敷设形式	19

7.5  电力架空线路	20

7.6  电力电缆线路	20

8  通信工程	22

8.1  一般规定	22

8.2  邮政设施	22

8.3  通信局（所）	22

8.4  无线通信基站	22

8.5  通信线路的敷设形式	23

8.6  通信架空线路	23

8.7  通信电（光）缆线路	23

9  燃气工程	25

9.1  一般规定	25

9.2  气源	25

9.3  液化石油气供应设施	25

9.4  燃气管道的敷设要求	26

10  环境卫生工程	27

10.1  一般规定	27

10.2  公共厕所	27

10.3  生活垃圾设施	27

11  环境绿化工程	29

12  综合防灾工程	30

12.1  一般规定	30

12.2  防洪排涝	30

12.3  消防	31

12.4  减震抗震	32

12.5  其他防灾工程	33

附录 乡镇及村庄分类方法	35

本导则用词说明	40

附：条文说明………………………………………………………………………………………41

# 1  总则

1.0.1  为贯彻落实我市城乡区域统筹发展和新农村建设要求，规范我市村镇基础设施建设，提升村镇基础设施建设水平，制定本技术导则。

1.0.2  本技术导则适用于杭州市萧山区、余杭区和桐庐县、淳安县、建德市、富阳市、临安市（以下简称“二区五县市”）城市规划建设用地、中心镇范围外的一般镇、乡和村庄基础设施的建设。

1.0.3  本导则未包括的内容，按有关法律、法规、规章及有关技术标准及规范执行。

# 2  术语

2.0.1  镇 town

经省级人民政府批准设置的镇。

2.0.2  中心镇 key town

县域城镇体系规划中的各分区内，在经济、社会和空间发展中发挥中心作用的镇。

2.0.3  一般镇 common town

县域城镇体系规划中，中心镇以外的镇。

2.0.4  乡 township

与“镇”同一行政级别，区别在于“国民生产总值中工农业比重及居民数量等指标”，一般说来镇比乡发达。

2.0.4  村庄 village

农村居民生活和生产的聚居点。

2.0.5  中心村 key village

设有为本村和周围基层村服务的较完善的公共服务设施和配套基础设施，具有一定的辐射能力，规模较大的村民聚居地。具有人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成的特点。

2.0.6  基层村 basic-level village

设有一定的公共服务设施的农村基本的村民聚居地。

2.0.7  村镇基础设施  rural infrastructure

指一般镇、乡及村庄区域内部的道路与交通、供水、排水、电力、通信、燃气、环境卫生、环境绿化、综合防灾工程。

# 3  乡镇及村庄的分类

3.0.1  结合影响因素对适用范围内各一般镇、乡和村庄进行分类。针对不同等级的一般镇、乡和村庄，其基础设施建设实行有区别的标准。

影响因素包括地形特征、区位特点、空间布局、功能定位、生态空间管制、人口规模、本地特色等。

3.0.2  对影响因素赋予权重，并评分，最终确定乡、一般镇及村庄分类。一般镇、乡等级划分分值如下：

1  Ⅰ类一般镇、乡是指得分4分（含4分）以上的一般镇、乡；

2  Ⅱ类一般镇、乡是指得分2-4分（不包含2分，不包括4分）的一般镇、乡；

3  Ⅲ类一般镇、乡是指得分2分以下（含2分）的一般镇、乡。

村庄等级划分分值如下：

1  Ⅰ类村庄是指对照量化评分体系得分4分（包含4分）以上的村庄；

2  Ⅱ类村庄是指对照量化评分体系得分2-4分（不包含2分，不包括4分）的村庄；

3  Ⅲ类村庄是指对照量化评分体系得分2分以下（包括2分）的村庄。

人口规模划分详见附录1。一般镇、乡及村庄的赋权评分及分值情况详见附录2。

3.0.3  综合影响因素，应将乡和一般镇分为三类，分类如表3.0.3所规定。

表3.0.2  一般镇、乡分类表

| 分类 | 特点 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 以综合、工贸职能为主，人口规模为大型的镇；具有特色旅游，已确定为历史文化名镇、风情小镇等的镇；在平原地区，位于城市中心外围，人口规模在中型以上的镇；基础设施水平在所有镇中最接近城市水平的镇。 |
| Ⅱ类 | 以工业、集贸等为主要职能，受城市一定辐射，人口规模为中型的一般镇、乡；以传统农业及工业为主产业，较分散，距离中心城市较远，少部分用地在禁建区的人口规模为中、小型的一般镇、乡。 |
| Ⅲ类 | 以传统农业为主产业，分散在地势高的山区，受城市辐射少，部分用地为禁建区的人口规模为小型的一般镇、乡。 |

3.0.4  村庄应综合自然地形特征、空间布局、区位特点及人口规模因素，分为三类，分类如表3.0.4所规定。

表3.0.3  村庄分类表

| 村庄分类 | 该类村庄特点 |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | 以综合、工贸为主要职能或具有特色旅游、文化等功能的村庄；位于镇区内及靠近镇区，受镇区、城区辐射较强的村庄；属平原地区，经济发达的村庄；基础设施水平在所有村庄中最接近镇区水平的村庄；人口规模为大型的村庄。 |
| Ⅱ类 | 以工业、集贸为主要职能，人口规模为中型的村庄；以传统农业及工业为主产业，较分散，距离中心镇区、城区较远，人口规模为中、小型的村庄。 |
| Ⅲ类 | 以传统农业为主产业的村庄；分散在地势高的山区的村庄；与外界交通联系不方便的村庄；部分用地为禁建区的村庄；人口规模为小型的村庄。 |

3.0.5  对于在规划、建设上有特殊要求（如功能定位为风情小镇、美丽乡村等）的一般镇、乡及村庄，因在个别方面要求较高，建设标准可参照分类中Ⅰ类一般镇、乡及村庄。

3.0.6  影响一般镇、乡及村庄分类的功能定位、人口规模、空间布局等因素随着社会发展会产生一定的变化，一般镇、乡及村庄类型宜根据变化进行相应的调整。

# 4  道路与交通工程

### 4.1  一般规定

4.1.1  道路网的形式和布局，应根据用地总体布局、客货交通集散点的分布、交通流量流向及密度要求，结合地形、地物、河流走向以及原有道路系统因地制宜地确定。

4.1.2  应解决好与区域公路、铁路、水路等交通干线的衔接，并应有利于一般镇、乡和村庄的发展、建筑布置和管线敷设。

4.1.3  道路建设在尽量满足道路交通的情况下，应兼顾村镇的历史文化、地方特色和原有道路网形成的历史，对有历史文化价值的街道应予以保护。对文物古迹应妥善保护，经文物部门鉴定只能原址保护的，应及时调整道路网方案。

4.1.4  本导则中道路与交通工程的设施主要指镇区及村庄内部的道路交通设施。

### 4.2  道路设施

4.2.1  镇所辖地域范围内的道路，按主要功能和使用特点应划分为公路和村镇道路两类，其规划应符合下列规定：

1  公路规划应符合国家现行的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）的有关规定。

2  村镇道路可分为四级，分别为主干路、干路、支路、巷路四级。各级道路的规划技术指标应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 村镇道路规划技术指标

| 规划技术指标 | 道 路 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 计算行车速度（km/h） | 40 | 30 | 20 | -- |
| 道路红线宽度（m） | 24～36 | 16～24 | 10～14 | -- |
| 车行道宽度（m） | 14～24 | 10～14 | 6～7 | 3.5 |
| 每侧人行道宽度（m） | 4～6 | 3～5 | 0～3 | 0 |
| 道路间距（m） | ≥500 | 250～500 | 120～300 | 60～150 |

4.2.2  村镇道路系统的组成，应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 村镇道路系统组成

| 村镇层次 | 规划规模分级 | 道路分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 一般镇、乡 | 大 型 | ● | ● | ● | ● |
|  | 中 型 | ○ | ● | ● | ● |
|  | 小 型 |  | ○ | ● | ● |
| 中心村 | 大 型 |  | ○ | ● | ● |
|  | 中 型 |  |  | ● | ● |
|  | 小 型 |  |  | ● | ● |
| 基层村 | 大 型 |  |  | ● | ● |
|  | 中 型 |  |  | ○ | ● |
|  | 小 型 |  |  |  | ● |
| 注：①表中 ●——应设的级别；○——可设的级别。 |  |  |  |  |  |

4.2.3  镇区道路应根据用地地形、道路现状和规划布局的要求，按道路的功能性质进行布置，并应符合下列规定：

1  连接工厂、仓库、车站、码头、货场等以货运为主的道路不应穿越镇区的中心地段；

2  商业、文化、服务设施集中的路段，可布置为商业步行街；

3  主干路、干路的人行道路宜布置无障碍设施。支路根据其所处的村镇性质（如旅游型、工贸）等具体确定。

4  建筑物、构筑物与各级道路边缘的最小距离不应小于1.5m。

4.2.4  二、三级公路不应穿过镇区和村庄内部。

4.2.5  道路平纵指标参照《城市道路设计规范》（CJJ37-90）执行。山区村镇道路的道路平纵指标较低时，应做好相应的标识、引导等后续措施。

4.2.6  道路材料设计应根据道路等级及使用要求，遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则。

### 4.3  配建停车设施

4.3.1  本导则规定的配建停车车位指标，机动车以小型汽车为计算单位，其他类型车辆应按表4.3.1规定的车辆换算系数，折合成小型汽车核算车位总指标。

表4.3.1   机动车车辆换算系数

| 车型 | 摩托车 | 微型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 铰接车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |

4.3.2  村镇新建住宅配建停车场（库）的机动车停车位指标，不应小于表4.3.2的规定。

表4.3.2  住宅机动车停车位

| 项目 |  | 标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机动车（个/户） |
| 商品房 | 户建筑面积＞200m2 | 1.2 |
|  | 200m2≥户建筑面积＞140m2 | 1.0 |
|  | 140m2≥户建筑面积＞90m2 | 0.6 |
|  | 90m2≥户建筑面积 | 0.3 |
| 拆迁安置房 | 户建筑面积＞90m2 | 0.6 |
|  | 户建筑面积≤90m2 | 0.3 |
| 农民多高层公寓 | 户建筑面积＞90m2 | 1.0 |
|  | 户建筑面积≤90m2 | 0.5 |

4.3.3  重点发展旅游及工贸的村镇应配建旅游区、工业厂房区机动车停车场，停车位指标不应小于表4.3.3及表4.3.4的规定。

表4.3.3   游览场所机动车停车位指标

| 项目 | 机动车（每100m2游览用地面积） |
| --- | --- |
| 主题公园 | 0.12 |
| 城市公园 | 0.05 |
| 旅游区、度假村 | 0.15 |

表4.3.4   工业厂房区、仓库区机动车停车位指标

| 项目 | 机动车（每100m2建筑面积） |
| --- | --- |
| 工业厂房区 | 0.2 |
| 仓库区 | 0.3 |

4.3.4  本导则中未规定的停车位配建指标（如：办公、商业、餐饮娱乐、学校等公建设施）按照《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2005）的80%执行。

4.3.5  居住类项目的非机动车配建指标按照《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2005）执行，公建类项目的非机动车配建指标按照《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》的60%执行。

### 4.4  公共停车设施

4.4.1  村镇商业、文化、服务设施集中的区域，应设置社会公共停车场地。社会公共停车场的规模宜为区域内集中公建项目配建停车位数量的10-15%。

4.4.2  村镇工厂集中的区域应设置货车停车场地，具体规模根据工厂的类型及规模测算确定。

### 4.5  公交场站设施、绿道系统

4.5.1  根据公共交通规划等上位专项规划在村镇内设置相应规模的公交场站设施用地，并应在居住、公建设施集中的主干路、干路路段设置港湾式公交停靠站点。

4.5.2  响应上位绿道系统规划，村镇内部的绿道要与上位规划的绿道系统充分衔接。

### 4.6  交通标志、交通标线及防护设施

4.6.1  一般镇、乡道路交通标志、交通标线及安全防护设施设置遵照《城市道路设计规范》（CJJ37-90）及相关国家规范执行。

4.6.2  公路穿越村庄入口应设置指示标志，道路两侧应设置护栏等防护设施。在公路与村庄道路形成的平面交叉口处应设置减速让行、停车让行等交通标志，并配合划定减速让行线、停车让行线等交通标线，还可设置交通信号灯。

4.6.3  村庄道路通过学校、集市、商店等人流较多路段时，应设置限制速度、注意行人等标志及减速坎、减速丘等减速设施，并配合划定人行横道线。

4.6.4  交通标志、标线的形状、规格、图案及颜色应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-1999） 的规定。

4.6.5  村镇支路以上的道路应设置交通照明设施。

4.6.6  各级道路交通设施的设置，应符合表4.5.1的规定。

表4.6.1 各级道路交通设施设置

| 道路类型 | 道路级别 | 交通设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通标志 | 交通标线 | 防护设施 |
| 村镇道路 | 主干路 | ● | ● | ● |
|  | 干路 | ● | ● | ○ |
|  | 支路 | ○ | ○ |  |
|  | 巷路 |  |  |  |
| 公路 | 四级以上公路 | ● | ● | ● |
|  | 四级公路 |  |  |  |
| 注：表中 ●——应设置；○——宜设置。 |  |  |  |  |

# 5  供水工程

### 5.1  一般规定

5.1.1  村镇供水方式选择应结合当地水源条件、能源条件、经济条件、技术水平及规划要求等因素，在进行综合比较后采用集中式供水方式或分散式供水方式。

5.1.2  在城镇区域水厂供水范围内的一般镇、乡、村庄，其供水方式应采用集中式供水，由水厂管网供水；在城镇区域水厂供水无法达到的村庄，采用联村或单村集中式供水，用户少及经济欠发达、布局分散的偏远地区可采用分散式供水。

5.1.3  Ⅲ类村庄安全饮用水普及率达到98.5%以上，其他一般镇、乡及村庄安全饮用水普及率达到100%。

5.1.4  村镇的分散供水水质要求应符合现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定。

5.1.5   用水量可按以下方法计算：集中式给水的用水量应包括生活、生产、消防、浇洒道路和绿化用水量，管网漏水量和未预见水量，并应符合下列规定：

1  生活用水量的计算：

1) 居住建筑的生活用水量可按照一般镇、乡为100～200 L／人·d，村庄为80～160 L／人·d进行预测；

2) 公共建筑的生活用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的有关规定，也可按居住建筑生活用水量的8％～25％进行估算。

2  生产用水量应包括工业用水量、农业服务设施用水量，具体用水量指标参照《浙江省用水定额（试行）》有关规定。

3  消防用水量应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定。

4  浇洒道路和绿地的用水量可根据当地条件确定。

5  管网漏失水量及未预见水量可按最高日用水量的15％～25％计算。

### 5.2  供水水源

5.2.1  联片集中式供水的一般镇、乡及村庄供水水源选择应符合现行国家标准规定。

5.2.2  采用联村或单村集中式供水及分散式供水方式的村庄，水源选择应符合以下规定：

1  水源的选择应在对村庄水资源的水量、水质、工程地质、水文地质、地形等情况进行调查分析后，结合村庄远近期发展，通过技术经济比较后综合考虑确定；

2  应便于卫生防护；

3  用地下水作为供水水源时，原水水质应符合现行的《地下水质量标准》（GB/T14848-93），应有确切的水文地质资料，取水量必须小于允许开采量，严禁盲目开采，地下水开采后，不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降；

4  用地表水作为供水水源时，原水水质不得低于现行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质的规定。其设计枯水流量的年保证率宜用90%～97% 。也可根据具体情况适当降低，但不得低于90%。

5. 当水源水质不符合上述要求时，应征得有关部门同意，并采用必要的净化工艺进行处理，处理后的水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

### 5.3  集中供水

5.3.1  集中供水的水量应包括生活、生产、消防、浇洒道路和绿化用水量，管网漏水量和未预见水量，可根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）进行计算预测。

5.3.2  水厂厂址的选择，应符合乡镇、村庄总体规划和相关专项规划，并根据下列要求综合确定：

1  给水系统布局合理；

2  不受洪水威胁；

3  有较好的废水排除条件；

4  有良好的工程地质条件；

5  有便于远期发展控制用地的条件；

6  有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；

7  少拆迁，不占或少占农田。

8  施工、运行和维护方便。

5.3.3  水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成，应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质要求，经过调查研究以及不同工艺组合的试验或参照相似条件下已有水厂的运行经验，结合当地操作管理条件，通过技术经济比较综合研究确定。常规的处理方法有混凝、沉淀、过滤、消毒等，除铁、除锰、除氟等特殊处理方法包括接触氧化、电渗析、反渗透等，具体工艺遵照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）。

5.3.4  配水系统中需设置加压泵站的，其位置宜靠近用水集中地区。用地应按规划期末给水规模确定。宜与一般镇、乡、村庄绿化用地相结合。泵站设置应配备相应的管理用房。

5.3.5  集中式给水工程配水管网的供水水压应符合以下要求：

1  供水水压应满足配水管网中用户接管点的最小服务水头；

2  设计时，对较高或较偏远的个别用户所需的水压不宜为控制条件，可采取局部加压或设集中供水点（其服务半径一般不大于50米）等措施满足其用水需要；

3  配水管网中用户接管点的最小服务水头，单层建筑物可为5～10m，两层建筑物为10～12m，二层以上每增高一层增加3.5～4.0m；

4  配水管网中，消火栓设置处的最小服务水头不应低于10m；

5  用户水龙头的最大静水头不宜超过40m，超过时宜采取减压措施。

### 5.4  分散供水

5.4.1  分散式供水可采用雨水收集、集水场、地下水及引泉池等作为水源，应根据当地具体条件选择。

5.4.2  分散式供水工程，应加强卫生防护和生活饮用水消毒管理。消毒可采用电灭菌器、臭氧发生器等消毒设备，或采用氯消毒片、漂白粉、漂粉精等消毒剂。

# 6  排水工程

### 6.1  一般规定

6.1.1  排水体制的选择应根据一般镇、乡、村庄功能定位和工业企业分布、当地降雨情况、排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等条件综合考虑确定，且符合以下规定：

1  Ⅰ-Ⅲ类一般镇、乡新建地区应采用雨污分流的排水体制；

2  Ⅰ、Ⅱ类村庄新建地区应采用雨污分流的排水体制；

3  Ⅲ类村庄提倡分流制，但条件尚不具备的部分村庄，可采用截流式合流制的排水体制，也可采用边沟和自然沟渠输送。

6.1.2  污水处理模式可采用集中处理和分散处理，有条件的一般镇、乡、村庄应优先考虑集中处理，具体规定如下：

1  在城镇区域污水厂管网覆盖范围内的一般镇、乡、村庄，其污水应集中处理，污水统一纳入污水管网收集并送入城镇污水处理厂进行处理达标后排放；

2  城镇区域污水厂管网无法达到的村庄，其中经济发达、布局相对集中的村庄，污水应集中处理，建设村域统一的集中式污水处理设施；

3  布局分散、经济欠发达的村庄，污水处理可采用分散处理，通过分户式、联户式的办法治理生活污水。

6.1.3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的饮水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内的村镇污水集中处理率应达到100%。其他区域，Ⅰ-Ⅲ类一般镇、乡污水集中处理率应不低于85%。Ⅰ类村庄污水集中处理率应不低于85%，Ⅱ类村庄污水集中处理率应不低于75%，Ⅲ类村庄污水集中处理率应不低于65%。

6.1.4  排水量应包括污水量、雨水量，污水量应包括生活污水量和生产废水量。排水量可按下列规定计算：

1  生活污水量可按最高日生活用水量的75％～85％进行计算；

2  生产废水量及变化系数可按产品种类、生产工艺特点和用水量确定，也可按生产用水量的75％～90％进行计算；

3  雨水量可参照邻近市、县的标准，结合当地汇水地区性质、地形特点和气象特点等确定。

### 6.2  排水管渠系统

6.2.1  排水管渠系统应根据村镇规划和建设情况统一布置，分期建设，应按远期水量设计。

6.2.2  排水管渠设计，应结合地形地貌特点，尽量考虑重力自流排出，雨水应充分利用地面径流和沟渠排除；污水应通过管道或暗渠排放。

6.2.3  污水和雨水管道的设计计算遵照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）的有关规定。

6.2.4  当输送易造成管内沉析的污水时，管渠形式和断面的确定，必须考虑维护检修的方便。

6.2.5  雨水管道的设计，应考虑受纳水体水位变化情况。当受纳水体水位顶托时，应根据地区重要性和积水所造成的后果，设置潮门、闸门或泵站等设施。

6.2.6  设计雨水管渠时，可结合村镇规划，考虑利用湖泊、池塘调蓄雨水。

### 6.3  乡镇污水处理厂

6.3.1  污水处理厂厂址的选择，应符合一般镇、乡总体规划和排水工程专项规划的要求，并应根据下列因素确定：

1  在一般镇、乡水体的下游；

2  在一般镇、乡夏季最小频率风向的上风侧；

3  有良好的工程地质条件；

4  少拆迁，少占农田，有一定的卫生防护距离；

5  有扩建的可能；

6  便于污水、污泥的排放和利用；

7  厂区地形不受水淹，有良好的排水条件；

8  有方便的交通、运输和水电条件。

6.3.2  污水处理规模≥1万m3/d，污水处理厂工程设计遵照现行城市污水处理厂设计规范和标准执行。

6.3.3  污水处理规模＜1万m3/d，污水处理厂工程设计参照现行城市污水处理厂设计规范和标准，并符合以下规定：

1  污水处理规模＜3000m3/d，宜在污水处理厂进水端设置调节池。该池亦可兼作合流制系统中的调节池使用, 待降雨强度减小, 再均匀地以小流量方式排入污水处理厂；

2  应选用低负荷型和成熟可靠、稳定性好的处理工艺。典型处理工艺可考虑活性污泥法的氧化沟工艺、延时曝气工艺、序批式活性污泥法及其变形工艺生物膜法的生物转盘、接触氧化及生物滤池工艺等；

3  一般不宜采用检修环节多, 检修频率高的处理工艺；

4  应选用与建设用地面积相适应的工艺；

### 6.4  村庄集中式污水处理设施

6.4.1  村庄集中式污水处理设施应充分利用农村自然生态系统，采用自然的、生态化的、高效复合的技术工艺，提倡对生活污水从源头、过程、终端进行循环利用。

6.4.2  宜选用技术成熟可靠，运行成本低，维护管理方便，可操作性强的技术模式。

6.4.3  村庄集中式污水处理设施可选用人工湿地处理技术、土地处理技术及稳定塘技术等，具体应符合以下规定：

1  人工湿地适用于当地拥有废弃洼地、低坑及河道等自然条件，常年气温适宜的农村地区，人工湿地适合处理纯生活污水或雨污合流污水，宜采用二级串联；

2  人工湿地系统应根据污水性质及当地气候、地理实际状况，选择适宜的水生植物，湿地植物应选择本地生、耐污能力强、具有经济价值的水生植物。观赏类湿地植物应当定期打捞和收割，不得随意丢弃掩埋，形成二次污染；

3  生物滤池的平面形状宜采用圆形或矩形。填料应质坚、耐腐蚀、高强度、比表面积大、空隙率高，宜采用碎石、卵石、炉渣、焦炭等无机滤料；

4  地理环境适合且技术条件允许时，村庄污水可考虑采用荒地、废地以及坑塘、洼地等稳定塘处理系统。用作二级处理的稳定塘系统，处理规模不宜大于5000m3/d。

6.4.4  在污水处理设施的选用上也可根据当地条件，采用其他有工程实例或成熟经验的处理技术。Ⅱ类村庄可根据实际选用厌氧-滴滤池、地埋式微动力一体化处理设施等污水处理设施，Ⅲ类村庄可根据实际选用厌氧-表面流人工湿地、多介质土壤层技术（MSL）等污水处理设施。

### 6.5  分散处理设施

6.5.1  布局分散、经济欠发达的Ⅲ类村庄污水处理可采用净化沼气池、三格化粪池等方式处理，具体规定如下：

1  三格化粪池建设可参照《农村户厕卫生标准》（GB19379-2003）；

2  采用净化沼气池，应保证冬季地下水温保持在6～9℃以上，可结合温室建造以辅助升温。净化沼气池功能区应包括：预处理区、前处理区和后处理区。预处理区必须设置格栅、沉砂池，格栅间隙取1～3cm为宜。前处理区厌氧池有效池容应占总有效池容的50～70%，前处理区应放置软性或半软性填料，填料的容积应占总池容积的15～25%。后处理区应用上流式过滤器，各池需与大气相通，各段间安放聚氨酯泡沫板作为过滤层。

### 6.6  污水处理与利用

6.6.1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的饮水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域禁止新建排污口，现有排污口应按照功能区水体相关要求及排放标准处理达标，现有排污口如有不符合饮用水源功能区法律规定要求的应及时依法拆除。处理后的污水，宜利用洼地、农田等进一步净化、储存和利用，实行污染物总量控制。

6.6.2  6.6.1中规定区域以外的村镇，污水处理后的出水应符合以下规定：

1  经污水处理厂处理后，出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B及以上标准；

2  排入水体的，应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级以上标准；

3  用于农田灌溉应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的有关规定；

4  景观用水的，应达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2005）。

# 7  电力工程

### 7.1  一般规定

7.1.1  电力建设应符合县市区和地区电力系统规划总体要求。应近、远期相结合，正确处理近期建设和远期发展的关系。应从地区全局出发，充分考虑社会、经济、环境的综合效益。

7.1.2  新建的电力设施应切实贯彻安全第一、预防为主、防消结合的方针，满足防火、防爆、防洪、抗震等安全设防要求。

7.1.3  电力建设过程中，应与道路交通、绿化以及供水、排水、燃气、邮电通信等市政公用工程建设相协调，统筹安排，妥善处理相互间影响和矛盾。

### 7.2  新农村电气化

7.2.1  新农村电气化应遵循“户户通电、供电可靠、安全经济、供用和谐”原则。一般镇、乡的新农村电气化标准根据一般镇、乡类型划分应符合表7.2.1规定。

表7.2.1  一般镇、乡新农村电气化标准

| 要素 |  | 指标 | Ⅰ类、Ⅱ类 （旅游型） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电可靠 | 电网建设 | 电网纳入乡（镇）经济社会发展统一规划 | 是 | 是 | 是 |
|  |  | 至少有一座35kV及以上变电站且实现双电源供电 | 是 | 是 | 是 |
|  |  | 10kV线路供电半径合格率 | 100% | 95% | 90% |
|  | 设备运维 | 10kV配电线路完好率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 10kV配电线路一类设备比率 | 90% | 90% | 90% |
|  |  | 低压配电装置完好率 | 95% | 95% | 95% |
|  |  | 低压配电装置一类设备比率 | 90% | 85% | 80% |
|  | 供电质量 | 供电可靠率RS3 | 99.8% | 99.7% | 99.5% |
|  |  | 居民客户端低压合格率 | 96.5% | 95.5% | 95% |
| 安全经济 | 安全供电 | 台区低压剩余电流保护安装率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 台区低压剩余电流保护投运率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 降损节能 | 10kV综合线损率 | 6.5% | 7% | 7.5% |
|  |  | 低压线损率 | 9% | 11% | 12% |
|  |  | 功率因数0.85以上台区比率 | 100% | 90% | 90% |
|  |  | 节能型配变比率 | 100% | 100% | 100% |

7.2.2  村庄的新农村电气化标准根据村庄类型划分，应符合表7.2.2规定。

表7.2.2  村庄新农村电气化标准

| 要素 |  | 指标 | Ⅰ类、Ⅱ类 （旅游型） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电可靠 | 电网建设 | 配电网纳入新农村建设统一规划 | 是 | 是 | 是 |
|  |  | 配变台安装规范 | 是 | 是 | 是 |
|  |  | 接户线与用户配电装置安装规划、标准 | 是 | 是 | 是 |
|  |  | 线路通道畅通，无违章建房、植树现象 | 是 | 是 | 是 |
|  | 电网构架 | 台区低压线路供电半径合格率 | 100% | 95% | 90% |
|  |  | 配变容载比 | 1.6-1.9 | 1.6-1.9 | 1.6-1.9 |
|  | 电网设施 | 低压配电装置完好率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 低压配电装置一类设备比率 | 90% | 85% | 80% |
|  | 供电质量 | 居民客户端电压合格率 | 97% | 96% | 95% |
| 安全经济 | 安全供电 | 台区低压剩余电流保护安装率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 台区低压剩余电流保护投运率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 用户低压剩余电流保护安装率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 用户低压剩余电流保护安装率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 降损节能 | 低压线损率 | 8% | 9.5% | 11% |
|  |  | 节能型配变比率 | 100% | 100% | 100% |

### 7.3  配电设备

7.3.1  根据地区供电网布局需在一般镇、乡及村庄布点变电站的，变电站选址应满足以下要求：

1  应靠近负荷中心，便于线路进出；

2  避开重要军事设施、通信电台、电信局、机场导航台和国家重点风景旅游区等；

3  避开易燃、易爆区和严重烟雾区；

4  满足防洪、抗震和地质要求。

7.3.2  低压配电设备的布置必须遵循安全可靠适用和经济等原则并应便于安装操作搬运检修试验和监测。

### 7.4  电力线路敷设形式

7.4.1  对应一般镇、乡、村庄的分类采用不同的电力线路建设形式：

Ⅰ类一般镇、乡、村庄；Ⅱ类一般镇、乡、村庄中以旅游为主的地区电力线路敷设形式宜采用直埋敷设。

### 7.5  电力架空线路

7.5.1  中、低压架空电力线路应同杆架设，做到一杆多用。

7.5.2  低压架空电力线路路径选择应符合《低压配电设计规范》（GB50054-95）中的相关规定。

7.5.3  低压线路与弱电线路同杆架设时，电力线路应敷设在弱电线路的上方，且架空电力线路的最低导线与弱电线路的最高导线之间的垂直距离不应小于1.5m。

7.5.4  1kV-10kV架空绝缘电线与地面、建筑物、树木的最小垂直、水平距离应符合下列要求：

1  边导线与建筑物之间安全距离：1.5m；

2  导线与建筑物之间的垂直距离：3.0m；

3  导线与地面间的最小垂直距离（在最大计算导线弧垂情况下）：

居民区6.5m、非居民区5.0m、交通困难地区4.5m；

4  导线与街道行道树之间的最小垂直距离（考虑树木自然生长高度）：1.5m。

### 7.6  电力电缆线路

7.6.1  敷设电缆时应符合的要求：

1  直埋电缆的深度不应小于0.7m，穿越农田时不应小于1m。

2  电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分，均应穿钢管保护。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时，出入口和管口应封闭。

7.6.2  地埋线一般应水平敷设，线间距离为50—100mm，电线至沟边距离不应小于50mm。

7.6.3  电缆的埋设深度，电缆与各种设施接近及交叉的距离，电缆之间的距离和电缆明装时的支持间距离应符合表7.6.1的规定。

表7.6.1  电缆装置中的最小距离 (m)

| 项 目 | 最 小 距 离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行 | 交叉 |
| 电力电缆间及其与控制电缆间 | 一般情况 | 0.1 | 0.5 |
|  | 穿管或用隔板隔开 | 0.1 | 0.25 |
| 电缆与各种设施接近及交叉净距离 | 公 路 | 1.5 | 1.0 |
|  | 集镇街道路面 | 1.00 | 0.70 |
|  | 可燃气体与易燃液体管道(沟) | 1.00 | 0.50 |
|  | 热力管道(沟) | 2.00 | 0.50 |
|  | 其他管道 | 0.50 | 0.50 |
|  | 建筑物基础(边线) | 0.60 |  |
|  | 杆基础(边线) | 1.00 |  |
|  | 排水沟 | 1.00 | 0.50 |

7.6.4  直埋电缆不应平行敷设在各种管道上面或下面。

# 8  通信工程

### 8.1  一般规定

8.1.1  通信工程的建设要充分考虑原有设施情况，充分挖掘现有通信工程设施能力，合理协调新建通信工程设施的布局，避免通信基础设施的重复建设。通信工程建设必须具有技术先进性；网络的安全性、可靠性；工程设施的可行性和经济合理性；同时考虑未来通信业务的多样化发展趋势。

### 8.2  邮政设施

8.2.1  Ⅰ类-Ⅲ类一般镇、乡均应设置邮政所。

8.2.2  Ⅰ类-Ⅲ类村庄应设置村邮站。Ⅰ类村庄及Ⅱ类村庄中以旅游为主的地区应设置三类村邮站；其他Ⅱ类村庄设置二类村邮站；Ⅲ类村庄设置一类村邮站。

8.2.3  邮政所的选择应利于邮件运输、方便用户使用，宜与通信局所合建。村邮站每站面积原则上不小于15m2。站房可整合至村级公共服务站，也可利用现有村公用设施进行改扩建。站址要求选择在本村村民聚居区、人流较集中等方便村民用邮的地方，并要考虑运送邮件车辆易于进出或停放，站房原则上宜选在地面一层。

### 8.3  通信局（所）

8.3.1  通信局(所)的选址宜设在环境安全和交通方便的地段。

8.3.2  Ⅰ类一般镇、乡应设置至少1座通信支局；Ⅱ类一般镇、乡应设置1座通信所；Ⅲ类宜根据自身需求设置通信所。

8.3.3  Ⅰ类及Ⅱ类（旅游型）村庄应设置1座通信所；其他Ⅱ类、Ⅲ类村庄宜根据自身需求设置通信所。

### 8.4  无线通信基站

8.4.1  无线通信业务经营者应根据“二区五县市”总体规划的要求和移动通信行业的发展需要，按照资源共享、合理布局的原则建设无线通信基站。

8.4.2  无线通信基础设施必须共建共享，达到站址、机房和桅杆共享，以节约土地资源。

8.4.3  应以各类区域中的最小站间距为通信基站的规划依据，集约化建设的无线基站站距宜满足表8.4.1：

表8.4.1  无线基站集约化建设站距表

| 区域类型 | 站间距（m） | 单站的覆盖面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 镇区 | 800-1000 | 0.56 |
| 农村 | 1000-1500 | 0.87 |

目标覆盖区所需基站个数=目标覆盖区总面积 /单站覆盖面积

8.4.4  基站建设不应妨碍景观，基站外观应与周围建筑风格相协调。

8.4.5  基站选址应符合环境保护的要求。

### 8.5  通信线路的敷设形式

8.5.1  对应一般镇、乡及村庄的分类采用不同的通信线路建设形式：

1  Ⅰ类一般镇、乡及Ⅱ类一般镇、乡中以旅游为主的地区通信线路的敷设形式宜采用直埋敷设；其他Ⅱ类及Ⅲ类一般镇、乡通信线路的敷设形式采用架空敷设。

2  Ⅰ类村庄及Ⅱ类村庄中以旅游为主的地区通信线路的敷设形式宜采用直埋敷设；其他Ⅱ类及Ⅲ类村庄通信线路的敷设形式采用架空敷设。

8.5.2  广播、电视线路应与电信线路统筹建设。

### 8.6  通信架空线路

8.6.1  不同运营商的弱电线路必须同杆架设。

8.6.2  架空通信线的杆路路由应符合《长途通信光缆线路工程设计规范》（YD5102-2005）和《本地通信线路工程设计规范》（YD5137-2005）的规定。

8.6.3  架空通信线的杆路建筑规格、架空光(电)缆吊线规格等应符合《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》（YD 5148-2007）的规定。

### 8.7  通信电（光）缆线路

8.7.1  通信管道和通道的建设应按照统建共用的原则进行，统一规划、统一建设、统一维护（管理）、资源共享。

8.7.2  Ⅰ类、Ⅱ类（旅游型）一般镇、乡及村庄建成区不宜新建杆路架设通信线路。镇、村庄中心区的现状通信架空线，应结合建成区改造逐步改为地下管道埋设。

8.7.3  通信管道与通道路由的确定参考《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)的相关规定。

8.7.4  通信管道应满足市话、长话、非话数据通信、有线电视和其它通信业务的要求。通信管道的孔数和规模，除应满足其服务范围内终期通信线路的要求外，尚应预留备用管孔。

8.7.5  在终期管孔容量过大的宽阔道路上，当规划道路红线之间的距离等于或大于40m时，宜在道路两侧修建通信管道或通道；当小于40m时，通信管道应建在用户较多的一侧、并预留过街管道，或根据具体情况建设。

8.7.6  通信管道应敷设在人行道下，为便于通信电缆引上，通信管道宜与通信杆路同侧。通信管道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。

8.7.7  通信线路与其他市政管线之间及与其他构筑物之间最小水平净距应满足《城市工程管线综合规划规范》(GB50289－98)规定。

# 9  燃气工程

### 9.1  一般规定

9.1.1  必须在一般镇、乡总体规划的指导下，结合地区能源平衡特点进行建设。

9.1.2  燃气工程建设要贯彻近远期结合、以近期为主的方针，并应适当考虑发展的可能。要符合统筹兼顾、全面安排、因地制宜、保护环境的要求。

9.1.3  应合理设置液化石油气供应基地、瓶装供应站、天然气调压站、沼气池及沼气储罐的位置，并采取有效的消防措施，确保安全。

### 9.2  气源

9.2.1  城镇燃气管道可覆盖的一般镇、乡及村庄逐步向管道气供应方式转换，气源为天然气。其他地区气源应结合当地实际，可采用液化石油气、液化天然气、压缩天然气或沼气。

### 9.3  液化石油气供应设施

9.3.1  液化石油气供应基地的规模应根据供应用户类别、户数等用气量指标确定。

9.3.2  供应基地的站址应选择在地势平坦开阔和全年最小频率风向的上风侧，并应避开地震带和雷区等地段。

9.3.3  液化石油气供应基地的贮罐与站外建、构筑物的防火间距不应小于表9.3.1的规定。

表9.3.1  液化石油气供应基地的全压力式贮罐与站外建、构筑物的防火间距（m）

| 序号 | 总容积（m3） |  | ≤50 | 51-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2500 | 2501-5000 | >5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单罐容积（m3） |  | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤1000 | — |
|  | 防火间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员集中的地区 |  | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 2 | 工业区（最外侧建筑物外墙） |  | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| 3 | 铁路（中心线） | 国家线 | 60 | 70 |  | 80 |  | 100 |  |
|  |  | 企业专用线 | 25 | 30 |  | 35 |  | 40 |  |
| 4 | 公路（路肩） | 高速ⅠⅡ级 | 20 | 25 |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Ⅲ级、Ⅳ级 | 15 | 20 |  |  |  |  | 25 |
| 5 | 架空电力线（中心线） |  | 1.5倍杆高 |  | 1.5倍杆高，但35KV以上架空电力线应大于40m |  |  |  |  |

9.3.4  液化石油气瓶装供应站应选在供应区域的中心附近，靠近道路，供应半径2000-4000m，供应范围2000-5000户。瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距不应小于表9.3.2的规定。

表9.3.2  瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距（m）

| 总存瓶容积（m3） | ≤10 | >10 |
| --- | --- | --- |
| 民用建筑 | 10 | 15 |
| 重要公共建筑 | 20 | 25 |
| 主要道路（路肩） | 10 | 10 |
| 次要道路（路肩） | 5 | 5 |

### 9.4  燃气管道的敷设要求

9.4.1  燃气管网的布置应符合下列规定：

1  高压、次高压、中压输配管网一般应成环状布置；

2  燃气管道不得从建筑物和大型构筑物下穿越，但架空的建筑物和大型构筑物除外；

3  燃气管道不得在下列场所敷设：

1） 动力和照明电缆沟道；

2） 易燃、易爆材料堆场；

3） 腐蚀性液体堆场；

4） 铁路车站及货场内。

4  高压、次高压燃气管道不得在高压供电走廊下、桥梁上敷设。

9.4.2  燃气管道与其他市政管线之间及与其他构筑物之间最小水平及垂直净距应满足《城镇燃气设计规范》(GB50028－2006)的相关规定。

# 10  环境卫生工程

### 10.1  一般规定

10.1.1  居住区、商业文化街、一般镇、乡道路以及商场、集贸市场、影剧院、体育场(馆)、车站、客运码头、大型公共绿地等场所附近及其他公众活动频繁处，应设置垃圾收集容器或垃圾收集容器间、公共厕所等环境卫生公共设施。

### 10.2  公共厕所

10.2.1  一般镇、乡公共厕所的规划、设计和建设应符合《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-87）及《镇规划标准》（GB50188-2007）的规定，村庄公共厕所配套要求参考《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005），设置密度和间距可适当降低。

10.2.2  镇区主要街道两侧、公共设施以及市场、公园和旅游景点等人群密集场所宜设置节水型公共厕所。独立式公共厕所外墙与相邻建筑物距离一般不小于5m，周围应设置不小于3m的绿化隔离带。

10.2.3  公共厕所的粪便严禁直接排入雨水管、河道或水沟内。有污水管道且下游建有污水处理厂的地区，应排入污水管道；没有污水管道的地区，应建化粪池等排放系统。

### 10.3  生活垃圾设施

10.3.1  一般镇、乡镇区垃圾应逐步实现分类收集、封闭运输、无害化处理和资源化利用。一般镇、乡的生活垃圾建设标准根据一般镇、乡类型划分应符合表10.3.1的规定。

表10.3.1  一般镇、乡垃圾箱及垃圾收集点设置标准

| 一般镇、乡分类 | 生活垃圾分类 | 垃圾收集容器(垃圾箱) | 垃圾收集点 | 垃圾转运站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | ○ | ● | ● | ● |
| Ⅱ类 |  | ○ | ● | ● |
| Ⅲ类 |  |  | ● | ● |

注：表中●—应设置；○—可设置。

10.3.2  村庄的生活垃圾建设标准根据村庄类型划分应符合表10.3.2的规定。

表10.3.2  村庄垃圾箱及垃圾收集点设置标准

| 村庄分类 | 生活垃圾分类 | 垃圾收集容器(垃圾箱) | 垃圾收集点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | ○ | ○ | ● |
| Ⅱ类 |  | ○ | ● |
| Ⅲ类 |  | ○ | ● |

注：表中●—应设置；○—可设置。

10.3.3  依据减量化、资源化、无害化的原则，生活垃圾宜实现分类收集，并且分类收集应该与处理方式相结合。Ⅰ类一般镇、乡和Ⅰ类村庄可结合实际采取生活垃圾分类。农村生活垃圾宜采用分为农业果蔬、厨余和粪便等有机垃圾和剩余以无机垃圾为主的简单分类的方式收集。有机垃圾进入户用沼气池或堆肥利用，剩余无机垃圾填埋或进入垃圾处理系统。

10.3.4  每一处垃圾收集容器(垃圾箱)的服务半径宜为50-80m。

10.3.5  收集点的规模应根据服务区域内规划人口数量产生的垃圾最大月平均日产生量确定。收集点前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求，收集点增设排水设施，建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物及环境相协调。收集点应设置一定宽度的绿化带。

10.3.6  执行“户分类、村收集、镇转运、县市处置”的垃圾收集运输处理模式的一般镇、乡和村庄，合理设置转运站和服务半径。用人力收集车收集垃圾的小型转运站，服务半径不宜超过1.0km；用小型机动车收集垃圾的小型转运点，服务半径不宜超过3.0km。垃圾运输距离不应超过20km，部分山区距离较远，垃圾运输距离可结合当地实际情况有所调整。

10.3.7  农村地区一般不适宜建设卫生填埋场，如确有需要，选址、建设、填埋作业、管理、监测等应依照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）和相关标准的规定执行。

10.3.8  固体危险废弃物应分类进行安全处理和处置，不得与生活垃圾混合处理。其中医疗垃圾应集中焚烧或作其它无害化处理。

10.3.9  垃圾资源回收场所宜结合其它环境卫生工程设施合并或单独设置。

# 11  环境绿化工程

11.0.1  镇区环境绿化规划应根据地形地貌、现状绿地特点和生态环境建设的要求，结合用地布局，统一安排公共绿地、防护绿地、各类用地中的附属绿地以及镇区周围环境的绿化，形成绿地系统。

11.0.2  公共绿地主要应包括镇区级公园、街区公共绿地，以及路旁、水旁宽度大于5m的绿带，公共绿地在建设用地中的比例宜符合表11.0.1的规定。

表11.0.1  公共绿地在建设用地中的比例

| 类别代号 | 类别名称 | 占建设用地比例（％） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一般镇镇区 |
| G1 | 公共绿地 | 6～10 |

邻近旅游区及现状绿地较多的镇区，其公共绿地所占建设用地的比例可大于所占比例的上限。

11.0.3  防护绿地应根据卫生和安全防护功能的要求，规划布置水源保护区防护绿地、工矿企业防护绿带、养殖业的卫生隔离带、铁路和公路防护绿带、高压电力线路走廊绿化和防风林带等。

11.0.4  镇区建设用地中公共绿地之外的各类用地中的附属绿地宜结合用地中的建筑、道路和其他设施布置，采取多种绿地形式进行建设。

11.0.5  道路、水体两旁和村综合楼等公共服务场所以及农户房前屋后作为村庄绿化的重点区域，栽植树木花草应结合绿地功能选择适于本地生长的品种，在绿化与景观中凸显地方特色，将现有的绿化与新增绿地环境相结合。

11.0.6  对于所有一般镇、乡及村庄均应加强古树名木的保护。

# 12  综合防灾工程

### 12.1  一般规定

12.1.1  综合防灾工程建设应综合考虑火灾、洪灾、震灾、风灾、地质灾害、雷击、雪灾、干旱等灾害影响，贯彻预防为主，防、抗、避、救相结合的方针，坚持灾害综合防御、群防群治的原则，综合整治、平灾结合，保障社会可持续发展和居民生命财产安全。

12.1.2  综合防灾工程建设应达到在遭遇正常设防水准下的灾害时，重要设施的整体功能基本正常，不发生严重次生灾害。具有较严重威胁的灾种发生或存在重大危险源时，应按照国家有关法律法规和技术标准规定进行防灾整治和防灾建设，条件许可时应纳入城乡综合防灾体系统一进行。

### 12.2  防洪排涝

12.2.1  镇域防洪规划应按《防洪标准》（GB50201-94）的有关规定执行；镇区防洪规划除应执行本标准外，尚应符合《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）的有关规定。

12.2.2  易受内涝灾害的一般镇、乡，其排涝工程应与排水工程统一规划建设。

12.2.3  建设用地选址应避开易受洪水、泥石流等自然灾害影响的区域。

12.2.4  邻近大型或重要工矿企业、交通运输设施、动力设施、通信设施、文物古迹和旅游设施等防护对象的一般镇、乡，当不能分别进行设防时，应按就高不就低的原则确定设防标准及设置防洪设施。

12.2.5  水利工程建设标准按《防洪标准》（GB50201-94）的有关规定执行。

12.2.6  在一般镇、乡及村庄范围内的河(江)岸、湖岸被冲刷的岸段，影响到防洪安全时，应采取护岸保护。护岸布置应减少对河势的影响，避免抬高洪水位。护岸选型应根据河流和河(海)岸特性、建设用地、航运、建筑材料和施工条件等综合分析确定。

12.2.7  防洪闸站的建设应根据其功能和运用要求，综合考虑地形、地质、水流、泥沙、潮汐、航运、交通、施工和管理等因素，经技术经济比较确定。有通航、过木要求的闸孔，应采用开敞式。当洪水位高于泄洪水位，又无通航要求时，宜采用胸墙式。防洪闸设计应执行《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）及《水闸设计规范》（SL265-2001）的规定。

12.2.8  山洪防治工程应根据地形、地质条件及沟壑发育情况，因地制宜，选择缓流、拦蓄、排泄等工程措施，形成以水库、谷坊、跌水、陡坡、排洪渠道等工程措施与植树造林、修梯田等生物措施相结合的综合防治体系。山洪防治应以各山洪沟汇流区为治理单元。山洪防治应充分利用山前水塘、洼地滞蓄洪水，以减轻下游排洪渠道的负担。

12.2.9  泥石流防治工程，应根据山洪沟特性和当地条件，采用综合治理措施。在上游宜采用生物措施和截流沟、小水库调蓄径流;泥沙补给区宜采用固沙措施;中下游宜采用拦截、停淤措施;通过镇区、村庄段宜修建排导沟。

12.2.10  防洪建设应设置救援系统，包括应急疏散点、医疗救护、物资储备和报警装置等。

### 12.3  消防

12.3.1  农村应根据规模、区域条件、经济发展状况及火灾危险性等因素设置消防站和消防点。

12.3.2  消防站的设置应根据镇的规模、区域位置和发展状况等因素确定，并应符合下列规定：

1  特大、大型镇区消防站的位置应以接到报警5分钟内消防队到辖区边缘为准，并应设在辖区内的适中位置和便于消防车辆迅速出动的地段；消防站的建设用地面积、建筑及装备标准可按《城市消防站建设标准》（建标152-2011）的规定执行；消防站的主体建筑距离学校、幼儿园、托儿所、医院、影剧院、集贸市场等公共设施的主要疏散口的距离不应小于50m。

2  中、小型镇区尚不具备建设消防站时，可设置消防值班室，配备消防通信设备和灭火设施。

12.3.3  消防站的建设和装备配备可按有关消防站建设标准执行。

12.3.4  消防点的设置应满足以下要求：

1  有固定的地点和房屋建筑，并有明显标识；

2  配备消防车、手抬机动泵、水枪、水带、灭火器、破拆工具等全部或部分消防装备；

3  设置火警电话和值班人员；

4  有专职、义务或志愿消防队员；

5  寒冷地区采取保温措施。

12.3.5  消防给水应符合下列规定：

1  具备给水管网条件时，其管网及消火栓的布置、水量、水压应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定；

2  不具备给水管网条件时应利用河湖、池塘、水渠等水源规划建设消防给水设施；

3  给水管网或天然水源不能满足消防用水时，宜设置消防水池，寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

12.3.6  消防车通道之间的距离不宜超过160m．路面宽度不得小于4m，当消防车通道上空有障碍物跨越道路时，路面与障碍物之间的净高不得小于4m。消防通道宜成环状布置或设置平坦的回车场，尽端式消防回车场不应小于15m×15m，并应满足相应的消防规范要求。

12.3.7  镇区应设置火警电话。特大、大型镇区火警线路不应少于两对，中、小型镇区不应少于一对。

12.3.8  镇区消防站应与县级消防站、邻近地区消防站，以及镇区供水、供电、供气等部门建立消防通信联网。

12.3.9  未设消防站（点）的，应根据实际需要配备必要的灭火器、消防斧、消防钩、消防梯、消防安全绳等消防器材。

12.3.10  公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

### 12.4  减震抗震

12.4.1  抗震防灾建设主要应包括建设用地评估和工程抗震、生命线工程和重要设施、防止地震次生灾害以及避震疏散的措施。

12.4.2  在抗震设防区进行规划时，应符合现行《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB500ll-2010）等的有关规定，选择对抗震有利的地段，避开不利地段，严禁在危险地段规划居住建筑和人员密集的建设项目。

12.4.3  工程抗震应符合下列规定：

l  新建建筑物、构筑物和工程设施应按国家和地方现行有关标准进行设防；

2  现有建筑物、构筑物和工程设施应按国家和地方现行有关标准进行鉴定，提出抗震加固、改建和拆迁的意见。

12.4.4  生命线工程和重要设施，包括交通、通信、供水、供电、能源、消防、医疗和食品供应等应进行统筹规划，并应符合下列规定：

1  道路、供水、供电等工程应采取环网布置方式；

2  镇区人员密集的地段应设置不同方向的四个出入口；

3  抗震防灾指挥机构应设置备用电源。

12.4.5  生产和贮存具有发生地震的次生灾害源，包括产生火灾、爆炸和溢出剧毒、细菌、放射物等单位，应采取以下措施：

1  次生灾害严重的，应迁出镇区和村庄；

2  次生灾害不严重的，应采取防止灾害蔓延的措施；

3  人员密集活动区不得建有次生灾害源的工程。

### 12.5  其他防灾工程

12.5.1  防风减灾预防措施应根据风灾危害影响程度、防御风灾要求和工程防风措施统筹安排，并应符合下列规定：

1  风灾危害地区建设用地选址应避开与风向一致的谷口、山口等易形成风灾的地段；

2  内部绿化树种选择应满足抵御风灾正面袭击的要求；

3  对台风灾害危险地区，应综合考虑台风可能造成的大风、风浪、风暴潮、暴雨洪灾等防灾要求；

4  在迎风方向的边缘种植密集型防护林带或设置挡风墙等措施。

12.5.2  易燃易爆场所、物资仓储、通信和广播电视设施、电力设施、电子设备、住宅、建（构）筑物、及其他需要防雷的场所和设施，必须安装避雷、防雷设施。

12.5.3  应建设安全可靠的避灾疏散场所，避灾疏散场所应与村庄内部的晾晒场地、空旷地、绿地或其他建设用地等综合考虑，应与火灾、洪灾、海啸、滑坡、山崩、场地液化、矿山采空区塌陷等防御要求相结合，并应符合下列规定：

1  应避开危险地区和次生灾害严重的地段；

2  应有明显的标志和标示；

3  交通条件良好，有多个进出口，便于人员与车辆进出；

4  应至少有一处具备临时供水等必备生活条件的避灾疏散场地；

5  避灾疏散场所距次生灾害危险源的距离应满足国家现行有关标准要求，四周有次生火灾或爆炸危险源时，应设防火隔离带或防火林带，避灾安置场所与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置宽度不少于30m的防火安全带。

# 附录                 乡镇及村庄分类方法

1.0.1  从地形特征、空间布局、区位特点、功能定位、生态空间管制、人口规模、特色七个角度对影响一般镇、乡及村庄分类的因子进行分析赋权，分配其比重（参见表1），并参照评分标准进行评分（参见表2），通过计算得出一般镇、乡及村庄的总分值。根据总分值对应一般镇、乡及村庄类型。

表1  一般镇、乡及村庄分类影响因子分析

| 序号 | 因 素 | 最高分值 | 权重 | 加权最高分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形特征 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| 2 | 空间布局 | 5 | 0.1 | 0.5 |
| 3 | 区位特点 | 5 | 0.1 | 0.5 |
| 4 | 功能定位 | 5 | 0.2 | 1 |
| 5 | 生态空间管制 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| 6 | 人口规模 | 5 | 0.1 | 0.5 |
| 7 | 是否特色 | 5 | 0.2 | 1 |
| 合计 |  |  | 1.0 | 5.0 |

对不同因子分类进行打分，分值分配如下：

表2  影响因子的评分标准

| 序号 | 因 素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自然地形 | 5分：平原地区；3分：半山区；1分：山区； |
| 2 | 空间形态 | 5分：密集型；4分：较密集型；3分：较分散型；1分：分散型； |
| 3 | 区位特点 | 5分：近郊型；3分：中部型；1分：远郊型； |
| 4 | 功能定位 | 5分：综合型；4分：旅游型；3分：工业型、工贸型；2分：居住型； |
| 5 | 生态空间管制 | 5分：已建型地区；4分：适建型地区；3分：限建型地区；1分：禁建型地区； |
| 6 | 人口规模 | 5分：特大型；4分：大型；3分：中型；1分：小型； |
| 7 | 是否特色 | 5分：中心；4分：特色； 2分：一般； |

1.0.2  一般镇、乡人口规模影响因子参照《镇规划标准》（GB50188-2007）的相关规定，划分为小型、中型、大型及特大型四个等级。人口规模应为规划期末常住人口的数量，具体划分如表5所示：

表5  一般镇、乡人口规模类型划分表

| 序号 | 人口规模类型 | 人口数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型 | 小于1万人 |
| 2 | 中型 | l～3万人 |
| 3 | 大型 | 3～5万人 |
| 4 | 特大型 | 大于5万人 |

村庄参照《村庄规划标准》的相关规定，具体划分如下表所示：

表6  村庄人口规模类型划分表

| 序号 | 村庄 | 人口数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型村 | 小于200人 |
| 2 | 中型村 | 201-600人 |
| 3 | 大型村 | 601-1000人 |
| 4 | 特大型村 | 大于1001人 |

1.0.3  一般镇、乡及村庄所得总分值计算方法为：总分值=∑（各因子评分×权重）。

1.0.4  根据上述计算方法，依据一般镇、乡的影响因子分析，“二区五县市”一般镇、乡及村庄的分值具体如表3、表4所示：

表3  “二区五县市”一般镇、乡的分值表

| 区、县（市） | 评价分值 | 乡、镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 萧山区 | 5 | 1.浦阳镇、2.所前镇、3.党山镇、4.益农镇、5.党湾镇 |
|  | 4-5 | 6.进化镇、7.楼塔镇、 |
| 余杭区 | 5 | 1.径山镇 |
|  | 4-5 | 2.黄湖镇、3.鸬鸟镇、4.百丈镇 |
| 桐庐县 | 5 | 1.瑶琳镇 |
|  | 4-5 | 2.莪山乡、3.百江镇 |
|  | 3-4 | 4.钟山乡 |
|  | 2-3 | 5.新合乡、 |
|  | 1-2 | 6.合村乡 |
| 淳安县 | 5 | 1.石林镇 |
|  | 4-5 | 2.文昌镇、3.中洲镇、4.浪川乡、5.屏门乡、 |
|  | 3-4 | 6.大墅镇、7.枫树岭镇、8.梓桐镇、9.安阳乡、10.界首乡、11.里商乡 |
|  | 2-3 | 12.左口乡、13.瑶山乡、14.金峰乡、15.富文乡、16.鸠坑乡 |
|  | 1-2 | 17.王阜乡、18.宋村乡 |
| 建德市 | 5 | 1.下涯镇、2.三都镇 |
|  | 4-5 | 3.大慈岩镇、4.杨村桥镇、5.航头镇、 |
|  | 3-4 | 6.大洋镇、7.莲花镇 |
|  | 2-3 | 8.钦堂乡、9.李家镇、 |
| 富阳市 | 5 | 1.龙门镇、2.灵桥镇、 |
|  | 4-5 | 3.洞桥镇、4.渌渚镇、5.胥口镇、6.里山镇、7.永昌镇、8.常绿镇、9.新桐乡 |
|  | 3-4 | 10.湖源乡、11.常安镇、12.渔山乡、13.春建乡、14.环山乡、 |
|  | 2-3 | 15.上官乡、 |
| 临安市 | 5 | 1.龙岗镇、2.河桥镇、3.清凉峰镇 |
|  | 4-5 | 4.板桥乡、5.天目山镇、6.太阳镇、7.潜川镇、 |
|  | 3-4 | 8.湍口镇 |
|  | 2-3 | 9.岛石镇、 |

表4  “二区五县市”村庄的分值表

| 区、县（市） | 村庄评价分值 | 行政村名称 |
| --- | --- | --- |
| 萧山区 | 5 | 大同二、岩山、天乐、欢潭、衙前、谢家、舜湖、新河口、曹坞、安山、江西俞、径游、江南、浦一、新谊、尖山、桃北新、临江、尖湖、桃源、桃湖、十三房、灵山、传芳、杜家、越山、祥里王、山里王、袄庄陈、孔湖、缪家、越王、李家、三泉王、来苏周、金山、东复、金临湖、城南、联谊、山联、信谊、党山、信源、梅林、车路湾、八里桥、世安桥、官一、前兴、群力、群益、解放、山北、大池溇、山三、众安、开源、单木桥、兴围、长联、中沙、张潭、众力、镇龙殿、五六二、赵家湾、益农、东村、东江、民围、群围、长北、三围、利围、群英、东沙、兴裕、新发、久联、星联、东联、新前、梅东、永安、永乐、先锋、红界、庆丰、大西、裕民、德北、老埠头、团结、曙光、新梅、幸福、勤联、镇中 |
|  | 4-5 | 岩上、大同一、大同三、楼英、楼家塔、雪环桥头、管村、雀山岭、大黄岭、萧南、东山、吉山、华家垫、下坂底、沈家渡、诸坞、傅墩、墅上王、涂川、太平桥、平阳、华锋、王家闸、裘家坞、云飞、大汤坞新、城山、三江、凤凰山、岳联、新江、祝家、三浦 |
| 余杭区 | 5 | 小古城村、径山村、潘板桥、村潘板、桥村、长乐村、麻车头村、平山村、绿景村、双溪村、四岭村、求是村、前溪村、西山村、王位山村、仙佰坑村、仙岩村、余杭镇下陡门村、永安村、洪桐村、仙宅村、竹园村、义桥村；闲林镇的孙家坞村、云栖村；中泰乡的南峰村、白云村、紫荆村、泰峰村、枫岭村、双联村；仁和镇的永泰村、渔公桥村和三白潭村；良渚镇的安溪村、纤石村、石桥村、荀山村；运河镇的杭信村、双桥村、戚家桥村、新宇村；塘栖镇的塘北村、西河村、宏畔村、三星村 |
|  | 4-5 | 赐壁村、青山村、虎山村、清波村、前庄村、雅城村、太平山村、太公堂村、山沟沟村、半山村、百丈村、石竹园村、溪口村、泗溪村 |
| 桐庐县 | 5 | 百江、永安、琴溪、桃源、元川、皇甫 |
|  | 4-5 | 中门民族村、莪山、新四、新合、罗山、联盟、东辉、中一、钟山、潘联、姚村、文源、毕浦、何宋、后浦、大山、舒家、东琳、高翔、百岁 |
|  | 3-4 | 合村、岭源、城下、大市、歌舞、新丰民族村、龙峰民族村、沈冠、塘联、尧山、新民、引坑、松山、松村、钱家、小京、双坞、奇源、金塘坞畲族村、苎坑、乐明、后河、郭村、翰坂 |
|  | 2-3 | 子胥、陇西、仕厦、魏丰、高丰、夏塘 |
|  | 1-2 | 高凉亭、三源、瑶溪、后溪 |
| 淳安县 | 5 | 茶园村、富德村、棠高村、双西村、岭足村、玳瑁村、西岭村、千岛湖村、潭头村、中洲村、余家村、大联村、屏门村 |
|  | 4-5 | 上坊村、大墅村、白马村、铜山村、慈溪村、杜井村、下栖梧村、严家村、里商村、富山村、光昌边、东树坑、卢家庄、西河村、栅源村、丰茂村、西阳村、文屏村、浪洞村、市畈村、文昌村、小酉坞村、下潘村、王家源村、畈头村、霞童村、李家畈、长埂村、双许村、南庄村、洄溪村、厦山村、左川村、樟村村、札溪村、木瓜村、枫林坞、徐家村、苏家畈、叶村村、乘风源、桃源村、占家村、杨家村、峰川村、洪家村、联欢村、全朴村、鲍家村、马石村、芹川村、新桥村、大塘村、汇源村、源峰村、狮古山、浯溪村、裕丰村、芳梧村、将坑村、秋口村、屏前村、小陵村、佛岭后、堪头村、项家村、丁家畈、齐坑村、童家坪、金陵村、上中村、秋源村、隐将村 |
|  | 3-4 | 王阜村、宋村村、显后村、何家村、景山村、富文村、金塔村、大坞村、凤山村、孙家畈、栗月坪、儒洪村、岭干村、老岭村、寺林村、桃林村、殊塘村、高山村、西园村、下坑村、洞坞村、桃源凌家、下姜村、源塘村、枫树岭、窄坑村、横坑村、鲁家田、木花坑、大源村、薛家源、上江村、夏峰村、丰家源、红光村、夏村村、陈家源、伊川村、汪村村、衍昌村、横山村、知心坑、乳洞山、大桥头、周家桥、陈村村、官川村、凤凰庙村、西湖村、练溪村、并峰村、富石村、叶家村、黄村村、杏富村、常宁村、胡江村、唐家村、姜桐村、卢家村、结蒙村、河联村、三联村、程家源、尹山村、昌墅村、桐川村、外畈村、安阳村、黄川村、乌龙村、五堡村、上梧村、山下村、黄家源、红山岙、陈家门、范家村、嵔岭村、姚家村、岙山村、松源村、新燕村、燕上村、康源村、洋田村、玛璜村、周家村、坎脚村、桐子坞村、施家坪村、塔山村、燕窝村、村坑村、江村村、里阳村、架子岭、向阳村、武源村、鱼泉村、五兴村、郎范村、大叶村、洞坑口、石门村、石湾村 |
|  | 2-3 | 桥西村、瑶村村、左口村、田里村、方家村、芳桥村、龙源庄、塘边村、石岭后、雌龙源、琅坑源、张家村、爱国村、琅洞村、幸福村、贡坑村、富岩村、双共村、天坪村、岭后源、金源村、金峰村、殿峰村、山后村、百照村、安上村、朱家村、锦溪村、五龙村、蒋岭上村、青田村、漠川村、聚壁村、燕坑村、章坑村、方家畈、查林村、重坑村、六联村、中联村、乳洞村、星光村、赋置村、严村村、翠峰村、青苗村、常青村 |
|  | 1-2 | 金紫村、龙头村、管家村、长川村、柳塘村、何坪村、郑中村、新畈村、华坪村、、山川村、马山村、新合村、荷花坪、胡家坪、横路村、金家岙村、闻家村、硖石村、青山口、胡家畈、镜洪村、、白云溪、常锦里、云港口 |
| 建德市 | 5 | 李村村、新叶村、里叶村、梓源村、岭源村、长宁村、杨村桥、村东村、大店口村、灵栖村、航头村、大洲村、金洲村、春秋村、下涯村、乌驹市、村之江村、江湾村、联和村、丰和村、施家埠村、寿峰村、羊峨村、绿源村、前源村、圣江村、樟树畈村、新和村、和村村、镇头村、梓里村、乌祥村、凤凰村、大唐村、东方村、三都村、春江源村、松口村、三江口村、马宅村 |
|  | 4-5 | 三河村、麻车村、上源村、戴家村、莲花村、汪山、村三元村、檀村村、大慈岩村、吴山村、双泉村、陈店村、狮山村、上吴方村、龙溪桥村、上山村、龙源村、绪塘村、官路村、黄盛村、路边村、徐坑村、十里埠村、航景村、黄木岗村、溪沿村、航川村、乌龙村、千源村、石木岭村、珏塘村、石屏村、南屏村、曹源村、罗源村、彭家村、田畈村 |
|  | 3-4 | 谢田村、沙墩头村、长林村、河源村、李家村、倪家村、江东村、建南村、柳村村、青源村、新源村、大洋村、高垣村、杨桥村、贺宅村、鲁塘村、庆丰村、胡店村、徐店村、里黄村、昴畈村、林茶村、齐平村、徐家村 |
|  | 2-3 | 大溪边村、蒲田村、钦堂村、庄丰村、庙前村、葛塘村、龙桥村、新联村、石鼓村、白马村、三溪村、诸家村、新桥村 |
| 富阳市 | 5 | 龙门三村、龙门一村、龙门七村、龙门五村、灵桥、江丰、董家桥、永丰、王家宕、外沙、光明、利民、山基、陈村、蔡家坞、菖蒲、洞桥、贤德、六渚、岘口、胥口、佛鲁里山、昌岭、永昌、大章、新桐、窈口、新一、大田、横槎、洪庄、新华 |
|  | 4-5 | 大盛、剡溪、石羊、里仁、枫瑞、三溪、袁家、大溪、文村、查口、大乐百前、莲桥、阆坞、桃花岭、新岭、浦中、新浦、杨袁、董湾、新港、山亚、上练、下练、新崤、查岭、葛溪、金慈、棠埭、灵苑、平畈、高联、里坞灵峰、民强、马鞍山、安顶、唐昌、青何、长盘、北坞、长佳、长春、五联、青龙、双溪、黄弹、程浦、小桐洲、新中、春渚、江洲、俞家、渔山、春建、环一、环二、环三、环联 |
|  | 3-4 | 石龙、杨家坞、上臧、新二、新三、双喜、新绿、常南、杏梅坞、景山、横溪、董家、东山下、安禾、小剡、项家、礼门、东村坞、五胜、东风、沧洲、幸福、墅溪、五岭、大葛、咸康、下俞、徐家坞、铁坎、大唐、中埠、诸佳坞、中兴 |
|  | 2-3 | 芳村、深里、四堡 |
| 临安市 | 5 | 兴龙村、汤家湾村、龙井村、林坑村、郡沃村、新溪新村、百丈村、无他村、峡谷源村、玉山村、国石村、太平村、上溪村、东塔村、鱼跳村、望湖村、华光潭村、华川村、仙人塘村、桃花溪村、龙井桥村、大峡谷村、五星村、相见村、罗山村、河桥村、中鑫村、秀溪村、蒲村村、金燕村、学川村、七都村、聚秀村、云浪村、泥骆村、九都村、新都村、颊口村、杨溪村、新峰村、林竹村、白果村、顺溪村、昱岭关村、鸠甫村、玉屏村、大鹄村、湖门村、马啸村、石长城村、浙川村、浪广村、上田村、界联村、谢家桥村、景村村、杲村村、一都村、青山殿村、伍村村 |
|  | 4-5 | 环湖村、如龙村、灵溪村、板桥村、花戏村、桃源村、牌联村、豆川村、秋口村、三口村、上钱村、花桥村、葱坑村、寨村村、横路村、鹤里村、大溪坞村、登村村、武村村、桃源溪村、上太阳村、太阳村、枫树岭村、太源村、双庙村、大地村、浪山村、上庄村、锦坑桥村、横塘村、亭口村、长六村、藻溪村、闽坞村、周云村、桂芳桥村、肇村村、对石村、九里村、严家村、交口村、白鹤村、天目村、武山村、徐村村、门口村、九狮村、告岭村、西游村、月亮桥村、海龙村、牧亭村、麻车埠村、中间桥村、沈家坞村、塔山村、城后村、阔滩村、马山村、乐平村、外伍村、上沃村、七坑村、西乐村、洪岭村 |
|  | 3-4 | 雪山村、童家村、二联村、三联村、凉溪村、湍口村、塘秀村、塘溪源村、石室村、湍源村、迎丰村、桐坑村、仁里村、桥川村 |
|  | 2-3 | 太平里村、山川村、岛石村、黄川村、新二村、呼日村、茶亭村、银坑村、江川村、大山川村、新桥村、阳光村、上许村、下许村 |

# 本导则用词说明

1  为便于执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关规范、标准执行的写法为：“应按……执行”或“符合……要求或规定”，非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。

杭州市村镇基础设施建设技术导则

条 文 说 明

目  录

1  总则	44

4  道路与交通工程	47

4.1  一般规定	47

4.2  道路设施	47

4.3  配建停车设施	47

4.4  公共停车设施	48

4.6  交通标志、交通标线及安全防护设施	48

5  供水工程	50

5.1  一般规定	50

5.2  供水水源	50

5.3  集中供水	51

5.4  分散供水	51

6  排水工程	52

6.1  一般规定	52

6.2  排水管渠系统	52

6.3  乡镇污水处理厂	53

6.4  村庄集中式污水处理设施	53

6.5  分散处理设施	55

6.6  污水处理与利用	55

7  电力工程	57

7.1  一般规定	57

7.2  新农村电气化	57

7.3  配电设备	57

7.4  电力线路敷设形式	57

7.5  电力架空线路	58

7.6  电力电缆线路	58

8  通信工程	59

8.1  一般规定	59

8.2  邮政设置	59

8.3  通信局所	59

8.4  无线通信基站	59

8.5  通信线路的敷设形式	61

8.6  通信架空线路	61

8.7  通信电（光）缆线路	61

9  燃气工程	62

9.1  一般规定	62

9.2  气源	62

9.3  液化石油气供应设施	62

9.4  燃气管道的敷设要求	62

10  环境卫生工程	63

10.1  一般规定	63

10.2  公共厕所	63

10.3  生活垃圾设施	63

11  环境绿化工程	64

12  综合防灾工程	65

12.1  一般规定	65

12.2  防洪排涝	65

12.3  消防	65

12.4  减震抗震	65

12.5  其他防灾工程	66

# 1  总则

1.0.2  截止2011年底，“二区五县市”一般镇、乡及行政村数量如表1.0.1所示。

表1  “二区五县市”行政区划表（2010年）

| 地区 | 一般镇、乡 | 镇 | 中心镇 | 行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧山区 | 17 | 17 | 3 | 411 |
| 余杭区 | 15 | 14 | 4 | 189 |
| 桐庐县 | 10 | 6 | 4 | 183 |
| 淳安县 | 23 | 11 | 4 | 425 |
| 建德市 | 13 | 12 | 4 | 232 |
| 富阳市 | 21 | 15 | 4 | 276 |
| 临安市 | 22 | 15 | 4 | 287 |

注：上表数据来源于《杭州统计年鉴》（2011年）。

由于城市规划建设用地范围内的镇、乡及中心镇的建设目标与标准与一般镇有所区别，其规划与建设应按城市标准执行。因此，本导则适用范围界定为城市规划建设用地、中心镇范围外的一般镇、乡和村。

截至2011年底，“二区五县市”内以下镇为中心镇或在城市规划建设用地范围内，不适用本技术导则。

1  萧山区

中心镇为：瓜沥镇、临浦镇、河上镇。

至2011年已成为街道的有：南阳街道、河庄街道、新湾街道、前进街道、临江街道、新塘街道、义蓬街道、靖江街道、北干街道、蜀山街道及城厢街道（均在城市规划建设用地范围内）。

在城市规划建设用地范围内的镇为：闻堰镇、宁围镇、新街镇、坎山镇、衙前镇、义桥镇、戴村镇。

2  余杭区

中心镇为：塘栖镇、余杭镇（街道）、良渚镇（街道）、瓶窑镇。

至2011年已成为街道的有：运河街道（原运河镇）、乔司街道（原乔司镇）、崇贤街道（原崇贤镇）、余杭街道（原余杭镇）、闲林街道（原闲林镇）、中泰街道（原中泰乡）、良渚街道（原良渚镇）、仁和街道（原仁和镇）、五常街道、仓前街道、临平街道、东湖街道、南苑街道、星桥街道（以上街道及镇均在城市规划建设用地范围内）。

3  桐庐县

中心镇为：分水镇、富春江镇、横村镇、江南镇。

至2011年已成为街道的有：桐君街道、城南街道、旧县街道、凤川街道（均在城市规划建设用地范围内）。

4  淳安县

中心镇为：汾口镇、威坪镇、临岐镇、姜家镇。

千岛湖镇为县政府所在地属城市规划建设用地范围内。

5  建德市

中心镇为：乾潭镇、梅城镇、寿昌镇、大同镇。

6  富阳市

中心镇为：新登镇、大源镇、场口镇、万市镇。

在城市规划建设用地范围内的镇为：高桥镇、受降镇。

7  临安市

中心镇为：於潜镇、昌化镇、太湖源镇、高虹镇。

2011年临安乡镇撤并为：中心城区（含原横畈）、板桥(含原三口)、太湖源、高虹、於潜(含原千洪)、天目山镇（含原藻溪）、潜川（含原乐平）、太阳（含原横路）、昌化、龙岗（含原大峡谷）、河桥、湍口、清凉峰（含原马啸）、岛石（含原新桥）。

本导则中基础设施主要为村镇生活性基础设施，并参考城市工程性基础设施建设系统。本次导则中基础设施分为九大类：道路与交通工程、供水工程、排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、环境卫生工程、环境绿化工程、综合防灾工程。其技术标准研究内容详见下表。

表2 导则包括的主要内容

| 分类 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 道路与交通工程 | 道路工程，机动车停车场、交通标志、交通标线及安全防护设施 |
| 供水工程 | 供水系统、供水水质、供水设施、供水普及率 |
| 排水工程 | 排水收集系统、污水处理设施、污水的处理与利用、污水处理率 |
| 电力工程 | 新农村电气化、变电所、电力线敷设形式、电力线建设要求 |
| 通信工程 | 通信设施、邮政设施，通信线路敷设形式 |
| 燃气工程 | 燃气，液化石油气供应站、燃气管道的敷设要求 |
| 环境卫生工程 | 垃圾箱、垃圾收集及处理设施的配套要求，公共厕所的配套要求 |
| 环境绿化工程 | 绿化覆盖率、古树名木保护 |
| 综合防灾 | 消防站（设施）、防洪排涝的要求，防震抗灾的要求、其他防灾工程 |

1.0.3  一般镇、乡及村庄区域外部的基础设施一般属于区域性的设施，有相应的技术标准参照，不适用本技术导则。

# 4  道路与交通工程

### 4.1  一般规定

4.1.1～4.1.4  提出了道路网形式和布局等的一般要求，明确标准中道路与交通工程的设施主要包括镇区及村庄内部的道路交通。

### 4.2  道路设施

4.2.1  表4.2.1参照《镇规划标准》（GB50188-2007）规定了不同级别村镇道路对应的道路指标。类别越高的镇和村取对应道路红线宽度高值，类别越低的取道路红线宽度低值。

4.2.2  表4.2.2参照《镇规划标准》（GB50188-2007）规定了村镇各级道路的适用范围。

4.2.3  参照《城市居住区规划设计规范》（GB50180—93）第8.0.5.8条，对村镇道路与建筑物、构筑物的最小距离做出规定。

### 4.3  配建停车设施

4.3.1  本导则规定的配建停车车位指标，机动车以小型汽车为计算单位，其他类型车辆应按表4.3.1规定的车辆换算系数，依据《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2005）。

4.3.2～4.3.3  规定了村镇新建住宅配建停车场（库）的机动车停车位指标，重点发展旅游及工贸的村镇应配建旅游区、工业厂房区机动车停车场停车位指标，参照标准有《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2005）、《杭州市萧山区城市建筑工程机动车停车位配建标准（试行）》及《余杭区建设项目机动车停车位配建标准（试行）》，在这些标准基础上适当调整。

4.3.4  考虑到村镇的经济发展水平与城市存在差距，机动车的拥有和使用程度均小于城市，故配车指标适当折扣。

4.3.5 《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》（DB33/1021-2005）规定的非机动车配建标准较高，根据对杭州市市区公建类项目的调查，公建类项目的非机动车实际需求约为《浙江省城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》要求的40—50%，考虑到村镇机动化水平相对较低，非机动车使用比例较高，在此取标准的60%。

### 4.4  公共停车设施

4.4.1  提出对村镇社会公共停车场设置的一般规定，村镇对停车场标准不进行分类，根据《镇规划标准》（GB50188-2007）的有关规定，镇区中商业、文化、服务设施集中的路段，根据集散要求应配置社会公共停车场。城市公共停车场的规模约为非居住类项目配建车位的15%左右，村镇要求相对较低，规模取为区域内集中公建项目配建停车位数量的10-15%。

### 4.6  交通标志、交通标线及安全防护设施

4.6.1  《城市道路设计规范》（CJJ37）对道路交通标志、交通标线及其他交通设施的分类，设置原则及设置方式等都做了详细规定。一般镇、乡道路交通标志、交通标线及交通安全设施设置按照城市标准执行。

4.6.2  当公路穿越村庄时，主要安全隐患是机动车与道路两侧居住村民的出入及路边堆放杂物之间的冲突，因此应设置护栏等设施；还可在村庄入口适当位置设置标志，提醒驾驶员小心驾驶；在公路与村庄道路形成的平面交叉口处，主要安全隐患是直行和转弯车辆与相交道路车辆和行人之间的冲突，因此应设置“减速让行、停车让行”等标志，并配合划定“减速让行线、停止让行线”等，合理分配通行优先权，保证过境交通车辆优先通行。

4.6.3  村庄道路通过学校、集市、商店等人流较多路段，主要安全隐患是机动车与行人密集之间的冲突，必须设置限制速度、注意行人等标志，并设置减速坎、减速丘等设施，同时配合划定人行横道线，也可根据需要设置其它交通安全设施。

4.6.4  设置合理完善的交通安全设施可最大限度减少安全事故隐患，降低事故损失，构建人车路相互和谐、祥和安宁的生活环境。其设置应适当、有效，并应对村民进行交通安全教育、交通知识的普及和宣传。

4.6.5  村庄道路桥梁及交通安全设施整治过程中可结合各地村庄建设规划，在经济条件、供电条件允许的情况下，在村庄主要道路上设置交通照明设施，为机动车、非机动车及行人提供出行的视觉条件。

4.6.6  对村镇各级道路及对外联系公路的交通设施设置做了规定，以保障村镇主要道路上交通标志、标线及防护设施的设置，最优化道路的使用功能，并减少交通安全隐患。

# 5  供水工程

### 5.1  一般规定

5.1.1～5.1.2  提出供水方式的选择原则。村镇尽可能提高联片集中供水能力，尤其对于城镇周边和平原地区,扩大乡（镇）集中供水工程规模和供水能力,加快管网向更多农村辐射延伸,实现城乡供水一体化。水源较为丰富的村庄宜采用村级独立供水系统。

5.1.3  提出安全饮用水普及率标准。安全饮用水即符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）水质要求的饮用水。本条参考浙江省城市基础设施现代化指标经验值，结合《杭州市“十二五”水利发展规划》，综合考虑杭州市村镇的现状建设条件及发展趋势制定了供水普及率标准。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的要求，以及《杭州市水利“十二五”规划》要求，为全面解决杭州市农村饮水安全问题，保证饮用水质量，实现农村安全饮用水普及率达到100%的目标，并结合杭州现状偏远地区饮用水普及率达到98.5%以上。

5.1.4  提出供水水质要求。本次标准不再对一般镇、乡和村庄的供水水质标准进行分类，一般镇、乡和村庄的供水水质均必须要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

5.1.4  用水量预测参照《镇规划标准》（GB50188-2007）。

### 5.2  供水水源

5.2.1  联片集中式供水的一般镇、乡及村庄供水水源选择的要求。

5.2.2  提出采用自行供水方式的村庄，包括联村或单村集中式供水及分散式供水，水源选择的要求。

1  水源的选择一般要求；

2  生活饮用水、取水、净水、输配水设施的要求；

3  用地下水作为供水水源时，原水水质取水量的要求；

4  用地表水作为供水水源时，原水水质取水量的要求。

依据现行的《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）及《农村给水设计规范》（CECS82：96）。

### 5.3  集中供水

5.3.1～5.3.5  提出集中供水工程水量计算、水厂选址、水质净化工艺、泵站布置及配水管网水压的一般要求。依据《室外给水设计规范》（GB500132-2006）第8.0.1条及《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）第3.2.2条、第3.2.3条、第3.2.4条等。

### 5.4  分散供水

5.4.1～5.4.2  提出分散供水工程的一般要求。在城镇区域水厂供水无法达到的村庄，按照当地实际情况设计建造分散式给水系统。具体工程的设计建设应遵照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2006）及《农村给水设计规范》（CECS82:96）执行。

# 6  排水工程

### 6.1  一般规定

6.1.1 排水体制是指在一个地区收集和输送污水和雨水的方式，规定各类村镇排水体制的选择要求。杭州市自改革开放以来，分流制的排水体制及污水集中处理已实行很多年且日趋完善，目前杭州市已进入大都市区的发展阶段。一般镇、乡以及Ⅰ、Ⅱ类村庄，新建地区应采用雨污分流的排水体制及污水集中处理。条件尚不具备的村庄，可采用截流式合流制的排水体制，也可采用边沟和自然沟渠输送。

6.1.2  排水模式分为集中处理和分散处理，提出排水模式选择的原则。根据有关文件的要求《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20号）、浙江省“千万工程”及《杭州市环保“十二五”规划》等，并结合村镇现状情况制定。

6.1.3  提出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的饮水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内的村镇污水集中处理率以及此区域外各类一般镇、乡及村庄的污水处理率要求。遵循《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20号）、浙江省“千万工程”及《杭州市环保“十二五”规划》文件要求，综合考虑村镇自然地形特征、空间形态、经济状况等因素，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的饮水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内的村镇污水集中处理率应达到100%，其他区域，一般镇、乡的污水处理率统一达到85%以上，不进行分类，村庄污水处理率最低不得小于65%，重点村的污水处理率要求达到镇的标准。

6.1.4  排水量应包括污水量、雨水量，污水量应包括生活污水量和生产污水量。具体计算依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）及《镇规划标准》（GB50188-2007）规定。

### 6.2  排水管渠系统

6.2.1～6.2.6  提出排水管渠的要求。依据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

### 6.3  乡镇污水处理厂

6.3.1  针对一般镇、乡建设污水处理厂集中处理的，提出污水厂厂址选择的原则。本条参考《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

6.3.2  一般镇、乡建设污水处理厂集中处理的，提出污水处理规模≥1万m3/d，污水处理厂的要求。《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）将污水处理规模为1-100万m3/d分为五类，《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）将污水处理规模小于1万m3/d分为四类。本标准中规定以污水处理规模为1万m3/d为界，污水处理规模≥1万m3/d的乡镇污水处理厂的建设标准遵照现行的城市污水处理厂有关规范，污水处理规模＜1万m3/d的乡镇污水处理厂的建设标准，参照《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）制定。

6.3.3  一般镇、乡建设污水处理厂集中处理的，提出污水处理规模＜1万m3/d，污水处理厂的要求。

1  污水处理规模＜3000m3/d，宜在污水处理厂进水端设置调节池。一般镇、乡人口少，处理规模小，时变化系数大，污水水质水量变化大，因此在选择处理艺时需注意其处理效果的稳定性。宜在污水处理厂进水端设置调节池，该池亦可兼作合流制系统中的调节池使用，待降雨强度减小，再均匀地以小流量方式排入污水处理厂；

2  提出采用低负荷型和成熟可靠、稳定性好的处理工艺并推荐典型处理工艺；

3  提出应简化处理工艺环节以及减少处理构筑物系列数；

4  提出选择处理工艺应与建设用地面积相适应；

5  厂区绿化率不作规定。

### 6.4  村庄集中式污水处理设施

6.4.1～6.4.4  城镇区域污水厂管网无法达到的村庄，经济发达、布局相对集中的村庄，污水处理应集中处理，鼓励建设村域统一的生活污水处理设施，根据村庄实际情况可选用多种污水处理技术。依据《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）等。

表7 可选用污水处理工艺表

| 工艺名称 | 工艺特征 | 工艺详情 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多介质土壤层技术（MSL） | 适用范围 | 适用于间歇式排放污水的处理，尤其适合“农家乐”污水处理 | Ⅲ类村庄 |
|  | 技术简介 | 污水先流经三格式厌氧池，再流入“多介质土壤层”滤池，当污水流过系统内以竹子为材料制成的水处理生物填料时，经其中微生物和其他辅料作用，去除水中污染物，污水由此得到净化。该工艺加强了污水中有机物和氮、磷的去除功能。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | 占地面积小，运行管理费用低。 |  |
|  | 工程实例 | 安吉大溪、石岭村等。 |  |
| 厌氧-表面流人工湿地 | 适用范围 | 适用于以农业为主、经济条件有限，土地面积广阔，气候稳定的地区。 | Ⅲ类村庄 |
|  | 技术简介 | 利用原住户的化粪池作为厌氧池，通过单级或多级厌氧对污水中的有机物进行多级消化后进入人工湿地。表面流人工湿地对SS和有机物的去处效果较好，但对氮、磷的去除效果不理想。该工艺简单、投资和运行费用低，维护管理方便，但夏季宜滋生蚊蝇，散发异味，影响环境卫生，选址时应考虑设在村庄集中居住点主导风向下风向。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | 各地农村应根据当地气候条件选择合适的植物种类，系统运行后应及时收割植物，及时清理湿地床体。 |  |
|  | 工程实例 | 大慈岩镇新叶村。 |  |
| 地埋式微动力一体化处理设施 | 适用范围 | 适用于土地资源紧张，聚集程度高，经济条件相对较好或邻近水源地的村庄。 | Ⅱ类村庄 |
|  | 技术简介 | 污水经化粪池处理后，进入该一体化装置进行处理，一体化装置主体工艺可采用生物接触氧化法。全部设备埋于地下，节省空间，环境条件稳定。 一体化组合装置的特点是技术集成，操作简单、运行稳定，可实现有机物和氨氮的稳定去除。该技术主要动力消耗为曝气充氧的电耗。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | 该装置为一体化设备，结构简单，施工管理方便，能耗低，全部埋入地下，不影响环境和景观。需定期对水泵、控制系统等进行检查和维护。 |  |
| 厌氧-滴滤池 | 适用范围 | 适用于对有机物和氨氮去除率要求较高的地区。 | Ⅱ类村庄 |
|  | 技术简介 | 污水经过厌氧池（化粪池）降低有机物浓度和SS后，由泵提升至滴滤池，与滤料上的微生物充分接触，进一步氧化有机物和氨氮，同时可自然充氧。有地势差的村庄可利用落差进行滴滤，无需动力提升。系统产泥量少，适应性强，占地面积小，工程建设周期短，见效快，施工方便。该工艺对有机物和氨氮的去除效果较好。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | 定期对提升泵、滴滤池进行检查与维护，防止堵塞；厌氧池（化粪池）每年清掏1次。 |  |

具体设计根据现行国家规范及行业标准执行。也可根据当地条件，采用其他有工程实例或成熟经验的处理技术。

### 6.5  分散处理设施

6.5.1  主要是针对欠发达地区进行农村改厕，改善村庄环境卫生，提高饮用水安全性，实现粪便资源化利用和污水排放有序管理，提出净化沼气池、三格化粪池的一般要求。

表8 可选用的工艺表

| 工艺名称 | 工艺特征 | 工艺详情 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| “三格”式化粪池 | 适用范围 | 经济欠发达、尚未建设化粪池，粪便、污水无序排放，需要进行农村改厕的地区。 | Ⅲ类村庄 |
|  | 技术简介 | “三格式”化粪池是农村改厕中普遍使用的一种污水处理方式，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物，是对欠发达地区农村粪尿的收集与处理的最有效地方法，能有效改善欠发达地区农村粪尿无序排放现象，有效提高粪便的资源化利用率，改善村庄环境卫生和饮用水安全。“三格式”化粪池是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。第3池粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭，成为优质肥料，可实现粪便的无害化处理，实现卫生还田，提高粪便的卫生资源化利用率。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | “三格”有效容积之和不低于1.5 m3; 容积达到贮粪2个月为宜;“三格”池有效深度应不少于1米，1至3格容积比例一般为2：1：3;清掏周期：1次/年，农户自行清掏。 |  |
| 厌氧沼气综合利用 | 适用范围 | 该技术适用于种植业、养殖业发达地区，尤其是种植专业户和养殖专业户等发酵原料丰富的农户。 | Ⅲ类村庄 |
|  | 技术简介 | 生活污水可与养殖污水首先在沼气池厌氧条件下将部分有机物分解转化为沼气，作为家庭灶具、热水器等用具的清洁燃料，而沼液、沼渣含有较高浓度的氮和磷元素，具有较高的肥效，宜作为鱼塘饲料、农作物肥料，以实现污水和粪便的资源化利用。该工艺具有人畜混合污水 “养殖—沼气—种植”生态处理的特点。 |  |
|  | 建设与运行管理要求 | 沼气池占地少，全部位于地下，施工周期短，建设成本低，日常维护简单，运行也不需能耗。对于无集中养殖场的农村，不宜建设集中式沼气池。 |  |

### 6.6  污水处理与利用

6.6.1  规定饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、重点流域等环境敏感区域的污水排放的强制性要求。

6.6.2  6.6.1规定区域以外的村镇，污水处理后的出水标准要求，根据不同的排放、使用去向，遵照不同的标准。依据《镇规划标准》（GB50188-2007）、《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20号）及《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）。

# 7  电力工程

### 7.1  一般规定

### 7.2  新农村电气化

7.2.1～7.2.2  引用《浙江省新农村电气化标准体系》（试行），该体系评价方法按一般镇、乡及村庄“年人均GDP”和“人均年收入”划分为A、B、C三类不同地区，以提高新农村电气化标准的适用性。将一般镇、乡及村庄分类与《浙江省新农村电气化标准体系》中分类相对应，如下：

表9 一般镇、乡分类与新农村电气化标准分级对应表

| 本次标准对一般镇、乡及村庄的分类 |  | 新农村电气化标准分级 |
| --- | --- | --- |
| 一般镇、乡 | Ⅰ类、 | 一般镇、乡A级标准 |
|  | Ⅱ类（旅游型） | 一般镇、乡A级标准 |
|  | Ⅱ类 | 一般镇、乡B级标准 |
|  | Ⅲ类 | 一般镇、乡C级标准 |
| 村庄 | Ⅰ类、 | 村庄A级标准 |
|  | Ⅱ类（旅游型） | 村庄A级标准 |
|  | Ⅱ类 | 村庄B级标准 |
|  | Ⅲ类 | 村庄C级标准 |

### 7.3  配电设备

7.3.1  变电所是联结城网中各级电压网的中间环节，主要用以升降电压、汇集和分配电力。条文中变电所的规划选址规定，与现行的《35-110kV变电所设计规范》（GB50059--92)和《220-500kV变电所设计技术规程》（SDJ2-88)中所址选择要求基本一致。

7.3.2  引用《低压配电设计规范》（GB50054-95）第三章3.1.5条、3.2.1条等规定。

### 7.4  电力线路敷设形式

7.4.1  村镇电力线路的敷设分为架空线和地下电缆线路两类。架空线比电缆线路造价低，具有投资省、施工简单、建设工期短、维护方便等优点，缺点是占地多、易受外力破坏、影响景观等。电缆线路运行安全可靠，不受大气条件影响，受外力破坏可能性小，还可以美化环境，具有架空线路代替不了的优点，电缆直埋方式具有投资省、施工简单的显著优点；缺点是易受外力机械破坏。

在村镇的中心地区、狭窄街道和建筑密集区；景观有特殊要求的区域；重点的风景旅游区的某些地段；架空线技术难以解决的地段可采用电缆线。

### 7.5  电力架空线路

7.5.1  根据《城市电力规划规范》（GB20293-1999）的相关规定。

7.5.3  引用《低压配电设计规范》（GB50054-95）中的相关规定。

7.5.4  综合参考《城市电力规划规范》（GB20293-1999）中的规定。

### 7.6  电力电缆线路

7.6.1～7.6.4  引用《农村低压电力技术规程》（DL/T499-2001）对电力电缆敷设要求的规定。

# 8  通信工程

### 8.1  一般规定

### 8.2  邮政设置

8.2.3  引用《镇规划标准》（GB50188—2007）第10.5.3条的规定。引用《浙江省村邮站建设和管理办法（暂行）》的相关分类及规定。村邮站分类如下：

为便于村邮站标准化建设和运营管理，村邮站按不同的服务定位和设施配置分一类村邮站、二类村邮站和三类村邮站（简称一类站、二类站、三类站）三类，分类建设、配备和管理。

1 一类站。只提供基本服务，不办理扩展服务。

2 二类站。除提供基本服务外，还应依托就近的邮政网点，采用手工方式开办简易邮政业务（受理信函、包裹、报刊的收寄收订）等扩展服务。还可根据实际需求与开办条件，有选择地提供其它不需信息化平台支撑的扩展服务。

3 三类站。在二类村邮站功能基础上，依托村邮站信息化平台，提供邮政全业务的代办受理、代收代缴、票务代理、代办电信等。还可依照实际需求与开办条件有选择地利用ATM或ePOS（商易通）等设备提供简易金融服务（农村小额支付结算、定额提现等）。

### 8.3  通信局所

8.3.1  引用《镇规划标准》（GB50188—2007）第10.5.2条的规定。

8.3.2  村镇通信局所的设置较为分散，没有统一的设置标准，根据村镇经济、社会情况及通信发展局势，确定在不同类别的村镇中是否设置通信局（所）。

### 8.4  无线通信基站

8.4.1  目前“二区五县市”范围内还没有通信基站设置管理的相关法规，缺乏基站全市的专业发展规划。通信基站设置建设多由公司与业主自行协商解决，基站建设、运行常受到人为干扰；且多家通信经营者各自为政、自行建设，不易做到资源共享。本条明确基站作为城乡信息化所必须的公共设施，并纳入城乡规划过程之中。

8.4.2  2008年工业和信息化部发布《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》，要求深入贯彻落实科学发展观以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少电信重复建设，提高电信基础设施利用率，针对当前电信重组和即将启动的新一轮网络建设的实际情况，工业和信息化部、国务院国资委决定大力推进电信基础设施共建共享。

目前“二区五县市”范围内很多基站机房和桅杆均为分开设置，造成资源浪费、影响景观。本条提出了达到站址共享、机房共享和基站桅杆共享的要求。

8.4.3  规定了基站设置的基本原则。

在实际的网络规划中，由于地形地貌的复杂性，以及业务分布的难以确定性，各运营商在理论预测基础上，对基站规划都制定了自己的规划原则。综合杭州市各运营商的规划原则，对实际规划中使用的站间距总结如下表：

表10 基站站间距设置标准

| 区域类型 网络制式 | 密集市区A（m） | 一般市区B（m） | 郊区C（m） | 农村D（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GSM900（2G） | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1000-2000 |
| GSM1800（2G） | 300-500 | 500-600 | 800-1000 | 800-1500 |
| CDMA800（2G） | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1000-2000 |
| CDMA2000（3G） | 300-500 | 500-600 | 800-1000 | 800-1500 |
| WCDMA（3G） | 300-500 | 500-600 | 800-1000 | 800-1500 |
| TD-SCDMA（3G） | 300-500 | 400-500 | 800-1000 | 800-1500 |

注：实际规划中，上述站距规划只是为实际建站提供参考依据。实际的建设中，应综合考虑地形、地貌、站高、业务分布等因素来予以调整覆盖半径。

今后的无线基础设施皆为共建共享的形式，因此，参考上表数据，在城乡建设规划中，应以各类区域中的最小站间距为通信基站的规划依据。

8.4.4 基站选址时需充分考虑景观、环保和绿化等部门的要求，不影响、不破坏景观，不影响重要地区、重要地段的标志建筑的形象。

8.4.5 在通信网络设计过程中，在基站选址方面首先应避开一些敏感区域，如幼儿园、小学等；天线的具体安装位置应避免主瓣直接指向近距离内有人员经常出现的暴露区域。尊重人们的生活习惯及习俗，在村镇选址时，避开村口或住宅的门口等。

### 8.5  通信线路的敷设形式

8.5.1  村镇通信线路的敷设分为架空线路和埋地线路两类。架空线对环境的适用性较强，施工技术简单，建设条件一般不受地形的影响，能适应用户变动，易于扩充、拆换和调整，建设费用较低、适用方便，在通信建设中发挥着重要的作用，是目前村镇中集中普遍使用的形式，但架空线路产生障碍的机会较多，对通信安全与影响较大；易受外界腐蚀和机械损伤，电缆使用寿命短，维护费用较多，另外架空线路影响市容。

埋地敷设线路分为直埋线路和管道线路两种。埋地敷设电缆比较安全，产生障碍机会少，线路隐蔽，维护费用少。

8.5.2  引用《镇规划标准》（GB50188—2007）第10.5.4条的规定。

### 8.6  通信架空线路

### 8.7  通信电（光）缆线路

8.7.1  已建通信共同沟和新建道路（区块）按统建共用原则，统一规划、统一建设、统一维护（管理）、资源共享。

8.7.2  由于Ⅰ类、Ⅱ类（旅游型）一般镇、乡及村庄对景观及镇貌、村容要求较高，通信线路宜采用电缆方式敷设，不宜再新建杆路架设通信线路。镇、村庄中心区的现状通信架空配线，应结合建成区改造逐步改为地下管道埋设。

8.7.5  参考《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006)第2章第2.0.5条和第2.0.6条的规定。在宽阔道路两侧修建通信管道，是目前运营商发展业务的需要，在实际工程中已发现多家运营商在道路两侧配线。

# 9  燃气工程

### 9.1  一般规定

9.1.2  燃气已经成为生活必需品，液化石油气及天然气的供应气应做到安全、稳定、可靠，同时又要经济合理。

### 9.2  气源

9.2.1～9.2.2  根据《杭州市域总体规划（2006-2020）》。“二区五县市”近期气源液化石油气主、天然气为辅。天然气气源来自杭州，包括西气东输天然气、东海气田天然气和液化天然气等。而对天然气供应不到的区域内不具备天然气管道供气条件的用户和管道未能达到的区域，使用液化石油气作为气源，供气方式可以采用瓶装供应或区域管道供应，同时应逐步使瓶装供气方式向管道供气转变。

### 9.3  液化石油气供应设施

9.3.1  引用《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.3.7条的规定。

9.3.2  借鉴《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第8.6.4条和参照《杭州市区燃气专项规划》（2006-2020年）的规定。

《杭州市区燃气专项规划》（2006-2020年）规划的瓶装供应站的供应点设置方式有两种：一种是供应点直接与储配站结合在一起；另外一种是单独设置在独立建筑物内。

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）瓶装供应站规定其规模以5000～10000户为宜。但考虑到实际情况和广大农村人口不集中的现状，以及防止因服务半径过大而造成送气不及时等情况出现，《杭州市区燃气专项规划》规定每个供气站的供气规模为2000～5000户，服务半径在2～4km。本条根据《杭州市区燃气专项规划》（2006-2020年）的内容制定。

### 9.4  燃气管道的敷设要求

9.4.1  根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第6.3.9条的规定制定。

# 10  环境卫生工程

### 10.1  一般规定

### 10.2  公共厕所

10.2.2～10.2.3  引用《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）第3.3.4和第3.3.6条规定。

### 10.3  生活垃圾设施

10.3.3  引用《农村生活污染控制技术规范》(HJ574-2010)第6章第6.1节的相关规定。有条件的Ⅰ类一般镇、乡及村庄可推广垃圾袋装化收集方式，并鼓励生活垃圾分类收集，对金属、玻璃、塑料等垃圾进行回收利用，危险废物应单独收集处理处置。

10.3.4  《镇规划标准》（GB50188-2007）对一般镇、乡垃圾箱（废物箱）规定十分明确，可遵照以上标准执行。其中垃圾箱（废物箱）的服务半径为50～80m，人口密度大的一般镇、乡果皮箱及垃圾收集点服务半径取低值，密度小的一般镇、乡可取高值。

10.3.5  引用《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）第4.1.3条规定。

10.3.6～10.3.7  引用并借鉴《农村生活污染控制技术规范》(HJ574-2010) 第6.1.2条及第6.2.1条规定。

10.3.8  《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）第4.9.条规定“城市固体危险废弃物不得与生活垃圾混合处理，必须在远离城市规划建成区和城市水源保护区的地点按国家有关标准和规定分类进行安全处理和处置，其中医疗垃圾应集中焚烧或作其它无害化处理，并在环境影响评价中重点预测其对城市的影响，保证城市安全”。本条综合参考其制定。

10.3.9  引用《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）第4.9.条规定。

# 11  环境绿化工程

11.0.1～11.0.2  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第12章，第12.4节的相关规定。目前部分村庄正在开展美丽乡村建设，其公共绿地一般结合村口景观、配套建设文化娱乐、健身器材等公共设施，形成开放式公园。但由于美丽乡村建设为逐年推进的，“二区五县市”内仍有部分村庄的公共绿地建设不完善。

11.0.3～11.0.4  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第12章，第12.4节的相关规定。

11.0.5  绿化应结合当地实际情况，更适宜“见缝插绿”即推广道路绿化、房前屋后的庭院绿化建设等。

# 12  综合防灾工程

### 12.1  一般规定

### 12.2  防洪排涝

12.2.1～12.2.4  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第11.3节相关规定。

在《防洪标准》(GB5020l-94)中，对于城镇、乡村分别规定了不同等级的防洪标准，城镇防洪规划要根据所在地区的具体情况，按照规定的防洪标准设防。镇如果靠近大型或重要工矿企业、交通运输设施、动力设施、通信设施、文物古迹和旅游设施等防护对象，并且又不能分别进行防护时，该防护区的防洪标准要按其中较高者加以确定。同时，镇区防洪规划尚应符合《城市防洪工程设计规范》(CJJ 50-92)的有关规定。

在易发生内涝灾害的地区，既要注重镇域的防洪，又要重视镇区的防涝问题。为确保建设区内能够迅速排除涝水，需要综合规划和整治排水体系。

常用护岸类型有坡式护岸、重力式护岸、板桩及桩基承台护岸、顺坝和短丁坝护岸等。

12.2.5  引用《防洪标准》(GB5020l-94)第6章水利水电工程的相关内容。

12.2.6～12.6.10  引用《城市防洪工程设计规范》(CJJ 50-92)的有关规定。

### 12.3  消防

12.3.1  引用《农村防火规范》(GB50039-2010)第5.0.1条的规定。

12.3.2  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第11.2.4条的规定。

12.3.3～12.3.4  引用《农村防火规范》(GB50039-2010)第五章的规定。

12.3.5～12.3.6  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第11.2.3条和第11.2.5条的规定。

12.3.7～12.3.10  引用《农村防火规范》(GB50039-2010)第五章的规定。

### 12.4  减震抗震

12.4.1～12.4.5  引用《镇规划标准》（GB50188-2007）第11.4节相关规定。

规定了抗震防灾的生命线工程和重要设施要进行统筹规划，并要符合本条规定的各项具体要求。

提出了生产和储存具有产生地震次生灾害源的单位及其预防措施，并根据次生灾害的严重程度，规定了必须采取的具体措施。

### 12.5  其他防灾工程

12.5.1～12.5.2  引用《浙江省农村新社区建设技术导则》。