| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会 嘉兴市经济和信息化委员会 嘉兴市城市节约用水办公室 | 文件 |
| --- | --- |

嘉建委办〔2015〕399号

嘉兴市建委等3部门关于印发《嘉兴市企业

（单位）水平衡测试申报与考核实施

细则（试行）》等的通知

各县（市、区）建设局、经信局（经商局、经发局）、城市节水办：

为贯彻落实省委、省政府关于“五水共治”工作的战略部署，切实提高城市用水效率，根据《浙江省节约用水办法》、《嘉兴市城市节约用水管理办法》和《嘉兴市水平衡测试管理办法》要求，结合嘉兴实际，特制订《嘉兴市企业（单位）水平衡测试申报与考核实施细则（试行）》、《嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准》、《嘉兴市企业（单位）水平衡测试报告书》和《嘉兴市企业（单位）用水节水评估报告》(附件3、4请在嘉兴节水网站http://218.75.60.254:9090/下载中心下载)，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1、《嘉兴市企业（单位）水平衡测试申报与考核实施细则（试行）》；

2、《嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准》；

3、《嘉兴市企业（单位）水平衡测试报告书》；

4、《嘉兴市企业（单位）用水节水评估报告》。

嘉兴市城乡规划建设管理委员会   嘉兴市经济和信息化委员会

嘉兴市城市节约用水办公室

2015年12月11日

| 抄送：市政府。 |  |
| --- | --- |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2015 年12月15日印发 |

附件1：

嘉兴市企业（单位）水平衡测试申报与考核

实施细则（试行）

为贯彻落实省委、省政府关于“五水共治”工作的战略部署，切实提高城市用水效率，根据《嘉兴市水平衡测试管理办法》（嘉政办发[2015]11号），特制订《嘉兴市企业（单位）水平衡测试申报与考核细则》。

一、适用范围：

本细则适用于本市行政区域企业（单位）开展水平衡测试（包括节水评估，下同）的申报、预审、验收、复查和管理工作。

二、申报时间：

每年年初列入水平衡测试计划的企业（单位）的申报、考核工作每年进行一次，市城市节水办和各县（市）城市节水主管部门、经信主管部门在每年的10月31日前受理本年度申报材料；复查工作按企业（单位）年取水量每三至五年进行一次。

用水异常需调整用水计划的水平衡测试企业（单位）应在申请测试期间按时完成，及时申报。

三、申报程序

（一）水平衡测试企业（单位）按照《嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准》进行自查，自查达到80分（含）以上的可向所在县（市、区）城市节水主管部门或经信主管部门报送申报材料。

（二）区城市节水主管部门和区经信主管部门在受理申报材料后进行资料初审，对符合要求的报送市城市节水办，由市城市节水办统一组织验收。

各县（市）城市节水主管部门和经信主管部门在受理申报材料后，组织专家进行考核，并于每年12月15日前将年度水平衡测试分析报告报市城市节水办。

四、申报材料

水平衡测试报告书或用水节水评估报告书一式三份，按市城市节水办统一格式规范填写。

五、考核程序

考核程序为：

申报材料预审现场验收公告。

（一）申报材料预审

- 市城市节水办和各县（市）城市节水主管部门、经信主管部门组织专家对申报材料进行预审，按照《嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准》对申报材料进行评分，并形成预审意见。

- （二）现场验收

- 市城市节水办和各县（市）城市节水主管部门、经信主管部门对通过预审的企业（单位）组织现场考核组进行现场考核。现场考核主要程序如下：

- 1、听取企业（单位）水平衡测试工作汇报；

2、查阅申报材料及有关的原始资料；

3、现场抽看企业（单位）节水措施落实情况，以及节水设施、器具应用情况；

- 4、考核组成员就验收中发现的问题及建议经集体讨论后，形成验收意见，并进行现场反馈。

（三）公告

- 通过验收的企业（单位），市城市节水办和各县（市）城市节水主管部门、经信主管部门应发文并在网上予以公布。

附件2：

嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准

一、评分标准（100分）

| 项 目 | 考 核 内 容 | 考 核 标 准 | 分值 |  | 自评 分数 | 专家评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业 | 单位 |  | 得分 | 加减 |
| 一 基本要求 | 给排水管网系统图 | 图基本完整或管道走向分类、图示标志清晰。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 三落实：组织落实、方案落实、经费落实 | 有成立测试小组文件、培训证书、测试方案和落实测试经费；各项内容分值分别为1/1/2/1分。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 水表计量率：二级表≥95%；三级表≥85% | 二级表计量率≥95%，得6分，每低1%扣1分，＜90%不得分；三级表计量率≥85%，得4分，每低10%扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 按时完成申报材料 | 在规定期限内向市城市节水办递交内容完整的《水平衡测试报告书》或《用水节水评估报告书》。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 申报材料内容规范正确 | 每错、漏1处扣0.5分，扣完为止。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 二 测 试 项 目 | 管网漏损率 | ≤2%，每高1%扣2分，扣完为止。 | 8 | 10 |  |  |  |
|  | 取水单耗（单位产品取水量） | ≤行业定额，每高1%扣1分。 | 8 | 10 |  |  |  |
|  | 工业用水重复利用率 | ≥行业标准，每低1%扣2分。 | 8 | / |  |  |  |
|  | 间接冷却水循环率 | ≥95%，不达标按循环率*5计分 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 直接冷却水循环率 | ＞0%，不达标不得分。 | 2 | / |  |  |  |
|  | 锅炉蒸汽冷凝水回用率 | ≥60%，每低1%扣1分。 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 废水（中水）回用率 | ＞0%，不达标不得分。 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 达标排放率 | ＝100%，进市政污水管网，不达标不得分。 | 2 | 5 |  |  |  |
|  | 非常规水资源替代率 | ＞0%，不达标不得分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 用水器具、设备完好率 | ≥98%，每低1%扣1/2分。 | 6 | 10 |  |  |  |
| 三 整 改 计 划 | 水平衡测试工作总结 | 从投资、测试数据、用水工艺、管理、宣传等全面总结，分析合理。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 对存在的问题诊断正确全面 | 对存在的主要问题按遗漏比例扣分，扣完止。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 整改方案 | 制定切实可行的整改措施，包括资金、责任人及完成时间。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 得 分 合 计 |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 按比例折算得分合计 |  |  |  |  |  |  |

二、说明

1、根据《企业水平衡测试通则》（GB/T12452一2008）、《节水型企业评价导则》（GB/T7119一2006），制定《嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准》。

2、本标准适用于嘉兴市企业（单位）水平衡测试（包括用水节水评估）的申报、考核。

3、本标准主要由基本要求、测试项目和整改计划三部分组成，总计100分。其中基本要求占35分，由给排水管网系统图、水表计量率等5项内容组成；测试项目占45分，由管网漏损率、单位（产品）取水量等10项内容组成；整改计划占20分，由存在问题分析、整改方案等3项内容组成。

4、考核指标解释及验收方法如下：

（1）水表计量率是指在一定的计量时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比。其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》(GB24789-2009)国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式。

（2）管网漏损率是指在一定的计量时间内，漏失的水量与取水总量之比。计量公式为：管网漏损率＝（漏水量÷取水总量）×100%。验收时采用查阅资料的方式。

（3）取水单耗（单位产品取水量）是指在一定的计量时间内，学校、医院等单位按其不同的计量单位计算每人、每床等需要的新水量或企业每生产单位产品需要的新水量。计算公式为：取水单耗（单位产品取水量）＝新水取水量÷计量数量或产品数量。

定额标准参照浙江省、嘉兴市生活与公共用水额和工业用水定额，定额中未列入的可参照行业先进水平。验收时采用查阅资料的方式。

（4）工业用水重复利用率是指在一定的计量时间内，生产过程中使用的重复利用水量（包括循环用水量与串联使用水量）与总用水量之比。计算公式为：工业用水重复利用率＝〔工业生产重复利用水量÷（工业用水新水取水量＋工业生产重复利用水量）〕×100%。

工业用水重复利用率行业标准参照《节水型企业（单位）目标导则》（建城[1997]45号）。验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式，该项指标单位不考核。

（5）冷却水循环率是指在一定的计量时间内，冷却水循环量与冷却水总用水量之比。计算公式为：冷却水循环率＝〔冷却水循环量÷（冷却用新水量＋冷却水循环量）〕×100%。验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式，其中直冷指标单位不考核。

（6）锅炉蒸汽冷凝水回用率是指在一定的计量时间内，用于生产的锅炉蒸汽冷凝水回用量与产汽量之比。计算公式为：锅炉蒸汽冷凝水回用率＝〔锅炉蒸汽冷凝水回用量÷（锅炉产气量×工作小时数）〕×水密度×100%。验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式。

（7）废水（中水）回用量是指生活废水经集中处理后，达到一定的标准回用于绿化浇灌和车辆、道路、厕所等冲洗或工业废水经处理回用到生产线循环使用的量。计算公式为：废水回用率＝〔污水处理后回用的水量÷（污水处理后回用的水量＋外排废水量）〕×100%。验收时采用查阅资料和现场查看的方式。

（8）非常规水资源替代率是指在一定的计量时间内，取用海水、雨水、矿井水、苦咸水等非常规水资源的利用量与总取水量之比。计算公式为：非常规水资源替代率＝〔非常规水资源利用量÷总取水量〕×100%。验收时采用查阅资料和现场查看的方式。

用于直流冷却的海水利用量，按其用水量的10%纳入非常规水资源利用总量。

（9）用水器具、设备完好率是指在用用水器具、设备完好，无跑、冒、滴、漏的情况与在用用水器具、设备总数之比。计算公式为：用水器具、设备完好率＝（用水器具、设备完好数÷用水器具、设备总数）×100%。验收时采取现场随机抽查的方式，抽查的用水点不少于10处。

5、其他说明：

（1）企业（单位）水平衡测试（用水节水评估）总得分应当≥80分，对有缺项的企业（单位），可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：折算后总得分=[其余项目得分/（100-缺项的分值）] ×100；

（2）企业（单位）开展用水节水评估，三落实考核内容中只要有培训证书，即为满分。

附件3：

嘉兴市企业（单位）水平衡测试报告书

（　　　年度）

申报单位：　　　　　　　　　　　　　（盖章）

申报日期：

嘉兴市城市节约用水办公室制

目        录

一、企业（单位）水平衡测试申报表

二、嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准

三、企业（单位）情况介绍

3.1 企业（单位）基本情况

3.2 生产工艺流程图（单位不用填）

3.3 企业历年生产情况统计表（单位不用填）

3.4 企业（单位）取水水源情况表

3.5 企业（单位）历年用水情况表

3.6 企业（单位）用水计划指标完成情况表

3.7 单位产品月取水量统计表（单位不用填）

四、水平衡测试前期准备工作

4.1 成立水平衡测试工作小组(文件)

4.2 水平衡测试培训合格证书

4.3 开展水平衡测试工作方案

五、给排水管网及用水设施排查

5.1 给排水管网平面图

5.2 主要用水储水设备登记册

5.3 水计量器具安装情况表

5.4 水计量器具配备率计算表

5.5 水计量网络图

5.6 一、二级计量率监测表

5.7 三级计量率监测表

5.8 管网漏损水平衡现场测试表

5.9 用水器具设备完好情况统计表

六、用水单元水量平衡测试

6.1 水平衡测试抄表记录表（4天）

6.2 附属部门水量平衡测试

6.2.1附属部门水平衡测试表

6.2.2 附属部门单元水平衡测试表

6.2.3 附属部门水量平衡图

6.3 主要部门水量平衡测试

6.3.1生产车间用水工艺流程图

6.3.2 设备或工序水平衡测试表

6.3.3 （生产车间）单元水平衡测试表

6.3.4 （生产车间）部门水量平衡图

6.4 辅助部门水量平衡测试

6.4.1辅助部门水平衡测试表

6.4.2辅助部门单元水平衡测试表

6.4.3 辅助部门水量平衡图

七、水平衡测试数据汇总和技术指标计算

7.1 企业（单位）水平衡测试统计表

7.2 企业（单位）用水情况分析表

7.3 各类用水技术指标计算

7.4 企业（单位）水量平衡总图

八、用水合理性分析及改进措施

8.1主要用水指标分析

8.2 重点用水工序分析

8.3 节水改进建议措施

一、企业（单位）水平衡测试申报表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  | 邮编 |  |
| 建筑面积 |  | 单位人数 |  |  |
| 年取水量 |  | 节水管理部门 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 测试单位自评结果 | 我单位经对照水平衡测试申报和考核要求、评分标准进行自查，二级水表共安装 只，计量监测率为 %，自评分达到 分，符合企业（单位）水平衡测试基本要求，申请审核验收。 申请单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市、区）节水主管部门或经信主管部门审核意见 | 审核单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |

二、嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准（详见附件）

三、企业（单位）情况介绍

3.1企业（单位）基本情况

主要内容：

①企业（单位）性质，隶属关系，行业地位，企业荣誉；

②地理位置，占地和建筑面积，员工人数等；

③组织结构、管理框架；

④生产产品，产品销售市场，产量产值情况（单位不用写）；

⑤企业生产工艺及流程介绍（单位不用写）；

⑥主要用水部门、设备、工艺和运行情况及节水技术改造情况；

⑦节能减排、用水节水管理方面的情况，节水工作亮点等。

3.2生产工艺流程图（单位不用填）

3.3企业历年生产情况统计表（单位不用填）

企业名称：                                   填报日期：

| 序 号 | 年 份 | 工业生产 原料 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 产 值 | 取水量 | 单位产品 取水量 | 单位产值 取水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （） | （） | （万元） | （m3） | （m3/ ） | （m3/万元） |

注1：取水量包含自来水、河水、外购蒸汽等；表中产量单位须依据实际情况而定，如：吨，万标准米，件、条等。

注2：表中产量、产值和取水量的时间周期为年，如果企业生产时间不足一年的，可以按天作为时间周期来计算产量、产值和取水量，此时表中字段“年份”应改为“时间”。

注3：企业生产情况根据企业产品取水量定额考核的内容填报，按考核要求或填生产原料数量或填产品产量值，其数量值应与水平衡测试数据对应。

3.4企业（单位）取水水源情况表

企业：

| 序 号 | 水源 类别 | 新水量（m3/d） |  |  |  |  |  | 水 质 |  |  |  | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  | 水温 | PH值 | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） | ℃ | 0～14 | 度 | NTU |  | 元/m3 |

注1：常规水资源包括自来水、地表水、地下水、外购软化水、外购蒸汽等，非常规水资源包括雨水、海水、城镇污水再生水、矿井水、苦咸水等，水源类别以此填写。

注2：有多条输水管道时，应依次列出其管径。

注3：主要用途指生产或生活，备注栏内注明水资源费、制水成本等。

单位：

| 序 号 | 水源 类别 | 新水量（m3/d） |  |  |  |  |  | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） |  | 元/m3 |

注1：常规水资源包括自来水、地表水、地下水、外购软化水、外购蒸汽等，非常规水资源包括雨水、海水、城镇污水再生水、矿井水、苦咸水等，水源类别以此填写。

注2：有多条输水管道时，应依次列出其管径。

注3：主要用途指生产或生活等，备注栏内注明水资源费、制水成本等。

3.5企业（单位）历年用水情况表

企业：

| 年 份 | 新 水 量 （×104m3） |  |  | 重复利用水量 （×104m3） |  |  |  |  |  | 其它水量 （×104m3） |  |  | 考 核 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 地表水 | 蒸 汽 | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 其它回用水量 | 串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 | 单位产品取水量 | 重复利用率 | 直接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 废水回用率 | 用水设施漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |

注1：“新水量”栏按本企业不同类别分别填在空格中，如有地下水等新水应自行增加相应栏目。

注2：当工业用水中有直流冷却水量时，应自行增加直流冷却水用量栏。

单位：

| 年 份 | 新 水 量 （×104m3） |  |  | 规模 | 重复利用水量 （×104m3） |  |  |  | 其它水量 （×104m3） |  |  | 考 核 指 标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 地表水 | 蒸汽 | () | 循环 水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 其它回用水量 | 串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 | 单位取水量 | 蒸汽冷凝水回用率 | 废水回用率 | 用水设施漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |

注1：“新水量”栏按本单位不同类别分别填在空格中，如有地下水等新水应自行增加相应栏目。

注2：表中单位规模须依据行业特点和用水定额确定，如：人、床、座、辆、m2等。

3.6企业（单位）用水计划指标完成情况表（单位：m3）

| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：表中用水量为自来水取水量，河水的用水计划指标完成情况表根据各地实际情况编制。

注2：单位m3或10 m3或100 m3或1000 m3或10000 m3均可。

注3：超计划数＝实际用水量－计划指标。

3.7单位产品月取水量统计表

（取水量单位：×× ；产量单位：××）

| 年 份 | 指 标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 产 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 指 标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 月取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 产 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 指 标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 月取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 产 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：表前括号栏内取水量单位和产量的单位必须表示明确，如果本企业无法统计产量则可用产值等替代。

注2：表中“单位取水量”是指单位产品的月取水量，单位取水量的“合计”栏内应填写全年取水量除以全年产量得出的平均数。

四、水平衡测试前期准备工作

4.1 成立水平衡测试工作小组(文件)

4.2 水平衡测试培训合格证书

4.3 开展水平衡测试工作方案

主要内容：

①组织、人员、资金三落实工作安排；

②做好准备、实测、汇总、分析四个阶段相应时间节点和工作安排。

五、给排水管网及用水设施排查

5.1 给排水管网平面图

5.2 主要用水储水设备登记册

| 序号 | 用水设备名称 | 设备所在位置 | 规格型号 | 日用水量（m3/d） | 数 量 | 运行状态 | 用水部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：主要用水设备（用水系统）是指用水量≥1 m3 /h的单台设备或单套用水系统。

5.3 水计量器具安装情况表

| 序号 | 表级 | 水表编号 | 管径 | 水表型号 | 装表位置 | 计量范围 | 安装年份 | 水表精度 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级表 | S101 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 2 | 一级表 | H101 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 3 | 一级表 | Z101 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 4 | 二级表 | S201 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 5 | 二级表 | S202 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 6 | 二级表 | H201 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 7 | 二级表 | Z201 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 8 | 三级表 | S301 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 9 | 三级表 | S302 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |

注1：S101等表示自来水，H101等表示河水，Z101等表示蒸汽。

5.4 水计量器具配备率计算表

| 序号 | 未装水表表级 | 管径 | 水源类别 | 应计量范围 | 用水部门 | 未装表原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级表 |  |  |  |  |  |
|  | 三级表 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 二级表应装总数 |  | 二级表未装数量 |  | 二级表配备率 | % |
|  | 三级表应装总数 |  | 三级表未装数量 |  | 三级表配备率 | % |

5.5 水计量网络图

5.6 一、二级计量率监测表

| 表级 | 水表 编号 | 用水类型 | ×月×日 | ×月×日 | 15天用水量 | 监 测 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抄见数 | 抄见数 | （m3） |  |
| 一 级 表 |  |  |  |  |  | 一级表计量 监测率：××% |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 二 级 表 |  |  |  |  |  | 二级表计量 监测率：××% |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：用水类型栏依据行业特点填写主要用水、附属用水和辅助用水类别。

5.7 三级计量率监测表

| 表级 | 水表 编号 | 用水类型 | ×月×日 | ×月×日 | 15天用水量 | 监 测 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抄见数 | 抄见数 | （m3） |  |
| 应装 三级表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 已 装 三 级 表 |  |  |  |  |  | 三级表计量 监测率：××% |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

5.8 管网漏损水平衡现场测试表（三选一）

（按总表转速测试）

| 一级表 编 号 | 计量区域 | 测试次数 | 第一次 测 试 | 第二次 测 试 | 第三次 测 试 | 最小转速 （圈/分） | 转速表 刻 度 | 日漏水量 | 测试期日 均用水量 | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试日期 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试时间 | ： | ： | ： |  |  |  |  |  |
|  |  | 转 速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网漏损率＝日漏水量合计／测试期日均用水量合计×100% |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |

注1：测试条件——适用于夜间或周末不用水的企业和单位（各用水点的开关全部关闭，各级表的阀门不能关闭）。

注2：测试人2人以上，每次测试的时间间隔应在0.25小时以上。

注3：三次测得的水表转速相差不能太大，否则重新测试。

注4：测试期间的日均用水量应可从《水平衡测试报告书》内核查。                      水平衡测试小组组长签名：

（按总表读数测试）

| 序号 | 表级 | 水表编号 | 装表位置 | ×月×日 ： | ×月×日 ： | 抄表时段 漏水量 | 日漏水量 | 测试期日 均用水量 | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级表 | S101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一级表 | S102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网漏损率＝日漏水量合计／测试期日均用水量合计×100% |  |  |  |  |  | % |  |  |  |

注1：测试条件——适用于夜间或周末不用水的企业和单位（各用水点的开关全部关闭，各级表的阀门不能关闭）。

注2：抄表时间为抄第一只水表的起始计算，两次抄表的顺序不变。

注3：抄表数应保留两位以上小数，两次抄表的间隔时间应在5小时以上。

注4：测试期间的日均用水量应可从《水平衡测试报告书》内核查。                      水平衡测试小组组长签名：

（按一、二级表读数测试）

| 序号 | 表级 | 水表编号 | 装表位置 | ×月×日 ： | ×月×日 ： | 抄表时段 用水量 | 测试期日 均用水量 | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级表 | S101 |  |  |  |  |  |  |
| 一 级 表 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二级表 | S201 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 级 表 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网漏损率＝（一级表合计－二级表合计）／一级表合计×100% |  |  |  |  |  | % |  |  |

注1：测试条件——对24小时连续生产且不能随意停产的企业，如果水表全部安装到位且计量准确，可用此法。

注2：抄表时间间隔10天以上，抄表周期内企业生产状态正常稳定。

注3：此方法只是一个变通的方法，不提倡。

注4：抄表时间为抄第一只水表的起始计算，两次抄表的顺序不变。                     水平衡测试小组组长签名：

5.9 用水器具、设备完好情况统计表

检查日期：                                                  检查人：

| 序 号 | 车间楼号 | 位置 | 水 龙 头 |  | 冲 便 器 |  | 淋 浴 器 |  | 用水设备 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水器具 总 数 |  |  |  | 故障数 |  |  |  | 完好率 |  | % |  |

注1：备注栏可填写用水设备的具体名称，如开水炉、明敷管道、水泵、锅炉（管道）、冷却塔等均应作为用水设备检查统计。

注2、冷却塔如果因栅栏破损导致漂水外溢，有一处计一处。

注3：用水器具、设备完好率＝（在用用水器具、设备完好数／在用用水器具、设备总数）×100%。

六、用水单位水量平衡测试

6.1水平衡测试抄表记录表（4天）

| 序 号 | 表 级 | 水表 编号 | 用水部门 | 用水类型 | ×月×日 | ×月×日 |  | ×月×日 |  | ×月×日 |  | 三天水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抄见数 | 抄见数 | 实用数 | 抄见数 | 实用 数 | 抄见数 | 实用 数 | 合计 | 平均 数 |

6.2 —6.4附属、主要、辅助部门水量平衡测试

6.2.1、6.3.2、6.4.1附属、主要、辅助部门水平衡测试表

| 用水单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  | 设备用水时间（常规、间歇、季节） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水 |  | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 试 结 果 | 次数 |  | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新水量 |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 排 水 量 | 漏 失 水 量 | 耗 水 量 |
|  |  |  | 自 来 水 | 地 表 水 | 蒸 汽 | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每小时新水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日新水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温℃ |  |  |  |  |  |  |  | 出口水温℃ |  |  |  |  |  |  | 出口水方向 |  |  |  |  |  |
| 冷却水循环率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺水回用率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复利用率% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2、6.3.3、6.4.2附属、主要、辅助部门单元水平衡测试表

| 用水 单位 | 输 入 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新 水 量 |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 排 水 量 | 漏 失 水 量 | 耗 水 量 |
|  | 自 来 水 | 地 表 水 | 蒸 汽 | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：新水量、循环水量以及串联水量的空格项依据本单位各用水单元的实际情况填写或增减。

6.2.3、6.3.4、6.4.3附属、主要、辅助部门水量平衡图

注：根据企业（单位）具体情况修改上述水量平衡图，并据实增加附属、主要、辅助部门子单元的水平衡方框图。

6.3.1主要部门用水工艺流程图

七、水平衡测试数据汇总和技术指标计算

7.1 企业（单位）水平衡测试统计表

测试日期：                                                                                                       水量单位：m3/d

| 用水 分类 | 用水单 元名称 | 新水量 |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其它水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源量 |  |  | 非常规水资源量 |  |  | 直接冷却循环水 量 | 间接冷却循环水 量 | 其它循环水量 | 蒸汽冷凝水回用 量 | 回用 水量 | 其它 串联 水量 | 排水 量 | 漏失 水量 | 耗水 量 |
|  |  | 自来水 | 地表水 | 蒸汽 | 城镇污水再用水 | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 部门 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助 部门 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属 部门 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 水 量 |  |  |  | 测试期日均产量 |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  | 总 用 水 量 |  |  |  |

注1：“新水量”栏按本企业水源类别及名称填报。

注2：取水量＝常规水资源量＋城镇污水再用水，总用水量＝新水量＋重复利用水量。

注3：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。

7.2 企业（单位）用水情况分析表

| 用 水 类 型 |  |  | 用水量/占总用水量比例 |  |  | 新水量/占总新水量比例 |  |  | 重复利用量 | 排水量 |  | 漏失水量 | 耗水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 部门 用水 | 产品用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（循环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（直流） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助 部门 用水 | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属 部门 用水 | 办 公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食 堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿 化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量 |  |  | 直接冷却水循环率 |  |  | 冷凝水回用率 |  |  | 漏失率 |  | 达标排放率 |  |  |  |
| 重复利用率 |  |  | 间接冷却水循环率 |  |  | 排水率 |  |  | 废水回用率 |  | 非常规水资源替代率 |  |  |  |
| 非生产用 水 | 基建用水 |  |  | 外供水 |  |  | 非生产用水合 计 |  |  | 企业员工数 |  |  |  |  |
|  | 居民生活用水 |  |  | 消防等其它 |  |  |  |  |  | 人均日生活取水量（L/d人） |  |  |  |  |

7.3 各类用水技术指标计算

以下考核指标各类用水量的计算均以日为时间周期。

1、单位产品取水量＝日取水量/测试期日均产量＝

2、工业用水重复利用率＝重复利用量/（取水量＋重复利用量）×100%＝

3、直接冷却水循环率＝直接循环冷却用水量/（补水量＋直接循环冷却用水量）×100%＝

4、间接冷却水循环率＝间接循环冷却用水量/（补水量＋间接循环冷却用水量）×100%＝

5、冷凝水回用率＝蒸汽冷凝水回用量/外购蒸汽量或自制蒸汽发气量×100%＝

6、排水率＝排水量/取水量×100%＝

7、漏失率＝漏失水量/取水量×100%＝

8、废水回用率＝污水处理后回用的水量/（污水处理后回用的水量＋外排废水量）×100%＝

9、达标排放率＝达到环保标准的排水量/外排水量×100%＝

10、非常规水资源替代率＝非常规水资源所替代的取水量/取水量×100%＝

11、人均日生活取水量＝居民生活日用水量×1000/企业员工数＝

7.4 企业（单位）水量平衡总图

注：根据企业（单位）具体情况修改上述水量平衡图，并据实增减子单元的水平衡方框图

八、用水合理性分析及改进措施

8.1主要用水指标分析

（1）取水量单耗分析

企业：

单位产品取水量行业比较分析

| 年 份 | 年取水量 | 年产量 | 年产值 | 单位产品 取水量 | 单位产值 取水量 | 行业定额 （×标） | 行业先进水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （×104m3） | （×104吨） | （×万元） | （m3/吨） | （m3/万元） | （m3/吨） | （m3/吨） |
| 水平衡测试数据 |  |  |  | ×× |  |  |  |
| 差 距 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |

注1：行业定额栏须注明国标、省标或市标。

注2：表中产量单位“吨”可依据本企业实际情况作调整，计量单位（×104m3）以方便计算为原则。

注3：单位产品取水量或单位产值取水量的计量单位应和行业定额相一致。

单位：

单位取水量行业比较分析

（行业定额：×标）

| 年 份 | 年取水量 | 单位规模 | 单位取水量 | 行业定额 | 行业先进水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （×104m3） | （人） | （m3/人·年） | （m3/人·天） | （m3/人·天） |
| 水平衡测试数据 |  |  | ×× |  |  |
| 差 距 分 析 |  |  |  |  |  |

注1：行业定额栏须注明国标、省标或市标。

注2：对于各类园区或以出租为主的单位，填写此表时以主要用水部门分别填写。

注3：表中计量单位可依据本单位实际情况作调整，单位取水量或单位产值取水量的计量单位应和行业定额相一致。

（2）生活取水合理性分析

（3）水表计量率分析

（4）管网漏损率分析

（5）重复利用率分析（单位不用填）

（6）冷却水循环率分析（单位不用填）

（7）蒸汽冷凝水回用率分析

8.2 重点用水工序分析

企业：

①工业用水重复利用技术分析。

②冷却水技术分析。

③洗涤节水技术分析。

④热力和工艺系统节水技术分析。

⑤工业给水和废水处理技术分析。

单位：

根据本单位的实际状况，结合行业特点对本单位重点用水单元重点分析。

8.3 节水改进建议措施

主要内容：

①工艺措施

②设备措施

③管理措施

④效益分析

⑤节水规划

附件4：

嘉兴市企业（单位）用水节水评估报告

（　　　年度）

申报单位：　　　　　　　　　　　　　（盖章）

申报日期：

嘉兴市城市节约用水办公室制

评估说明

一、适用条件

1、用水单位月平均实际用水量在5000立方米以下。

2、用水性质单一，且各类用水均有明确的用水定额可以参照。

3、生产用水单位生产工艺用水简明、产品单一、水量稳定。

4、单位因特殊原因，如即将搬迁、改造等，没有必要开展水平衡测试的。

二、评估内容

1、水计量器具安装和计量情况。

2、管网系统及用水设备、器具是否存在漏水情况。

3、各项用水单耗及综合用水单耗是否符合国家、省、市用水定额或行业先进水平。

4、是否有非节水型用水器具，用水方式是否符合节水要求。

三、评估要求

1、被评估单位必须提供完整正确的用水情况和数据资料，配合评估单位进行实地调查了解实际用水情况。

2、评估单位应根据实际用水情况，评估分析用水合理程度并出具评估报告。

3、被评估单位应根据报告所列整改项目按时间要求完成节水整改。

4、节水评估测试数据必须真实可靠。

四、本评估报告需经节水管理部门审查备案后生效。

目     录

一、企业（单位）用水节水评估申报表

二、嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准

三、单位情况介绍

3.1 单位基本情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

3.2 取水水源情况表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

3.3 历年用水情况表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

3.4 用水计划指标完成情况表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

3.5 给排水管网平面图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

四、水计量器具安装统计

4.1 水计量器具安装情况表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

4.2 居民生活用水户表率┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

五、管网及用水设施情况

5.1 管网漏损静态测试记录┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

5.2 用水器具设备完好情况统计表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

5.3 不符合节水要求的用水器具统计┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

六、水表计量和重复利用指标

6.1 水量数据抄读记录表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

6.2 一、二级计量率监测表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

6.3 中央空调冷却水补水率┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

6.4 蒸汽冷凝水回收率┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

七、分析与评估

7.1 用水指标分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

7.2 节水评估意见┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

一、企业（单位）用水节水评估申报表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  | 邮编 |  |
| 建筑面积 |  | 单位人数 |  |  |
| 年取水量 |  | 节水管理部门 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 测试单位自评结果 | 我单位经对照申报和考核要求、评分标准进行自查，二级水表共安装 只，计量监测率为 %，自评分达到 分，符合企业（单位）用水节水评估基本要求，申请审核验收。 申请单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市、区）节水主管部门或经信主管部门审核意见 | 审核单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |

二、嘉兴市企业（单位）水量平衡验收评分标准（详见附件）

三、单位情况介绍

3.1 单位基本情况

主要内容：

①企业（单位）性质，隶属关系，行业地位，企业荣誉；

②地理位置，占地和建筑面积，员工人数等；

③组织结构、管理框架；

④生产产品，产品销售市场，产量产值情况（单位不用写）；

⑤企业生产工艺及流程介绍（单位不用写）；

⑥主要用水部门、设备、工艺和运行情况及节水技术改造情况；

⑦节能减排、用水节水管理方面的情况，节水工作亮点等。

3.2 取水水源情况表

| 序 号 | 水源 类别 | 新水量（m3/d） |  |  |  |  |  | 水 质 |  |  |  | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  | 水温 | PH值 | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） | 设计 | 实际 | 输水管径（mm） | ℃ | 0～14 | 度 | NTU |  | 元/m3 |

注1：常规水资源包括自来水、地表水、地下水、外购软化水、外购蒸汽等，非常规水资源包括雨水、海水、城镇污水再生水、矿井水、苦咸水等，水源类别以此填写。

注2：在用水性质比较单一的情况下，水质状况指标不需检测。

注3：主要用途指生产或生活，备注栏内注明水资源费、制水成本等。

3.3 历年用水情况表

| 年 份 | 新 水 量 （104m3） |  |  | 重复利用水量 （104m3） |  | 其它水量 （104m3） |  |  | 考 核 指 标 |  |  |  | 单位 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 地表水 | 蒸汽 | 冷却循环水量 | 其它回用水量 | 排水量 | 漏失 水量 | 耗水量 | 单位 取水量 | 用水设施漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |  |

注：“新水量”栏按本不同类别分别填在空格中，如有地下水等新水应自行增加相应栏目。

3.4 用水计划指标完成情况表（单位：m3）

| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 用 水 量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|  | 计划指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超计划数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：表中用水量为自来水取水量。

注2：单位m3或10 m3或100 m3或1000 m3或10000 m3均可。

注3：超计划数＝实际用水量－计划指标。

3.5 给排水管网平面图

四、水计量器具安装统计

4.1 水计量器具安装情况表

| 序号 | 表级 | 水表编号 | 管径 | 水表型号 | 装表位置 | 计量范围 | 安装年份 | 水表精度 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级表 | S101 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 2 | 二级表 | S201 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 3 | 二级表 | S202 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 4 | 三级表 | S301 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |
| 5 | 三级表 | S302 |  |  |  |  |  | ±2.0 % |  |

4.2 居民生活用水户表率

| 宿舍楼号 | 用水器具 | 水表型号 | 应装表数 （房间数） | 实际装表数 | 装表率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水嘴、蹬便器 | LXS—20E |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

五、管网及用水器具情况

5.1 管网漏损静态测试记录（二选一）

（按总表转速测试）

| 一级表 编 号 | 计量区域 | 测试次数 | 第一次 测 试 | 第二次 测 试 | 第三次 测 试 | 最小转速 （圈/分） | 转速表 刻 度 | 日漏水量 | 测试期日 均用水量 | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试日期 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试时间 | ： | ： | ： |  |  |  |  |  |
|  |  | 转 速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试日期 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试时间 | ： | ： | ： |  |  |  |  |  |
|  |  | 转 速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试日期 | ×月×日 | ×月×日 | ×月×日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试时间 | ： | ： | ： |  |  |  |  |  |
|  |  | 转 速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网漏损率＝日漏水量合计／测试期日均用水量合计×100% |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |

注1：测试条件——适用于夜间或周末不用水的企业和单位（各用水点的开关全部关闭，各级表的阀门不能关闭）。

注2：测试人2人以上，每次测试的时间间隔应在0.25小时以上。

注3：三次测得的水表转速相差不能太大，否则重新测试。

注4：测试期间的日均用水量应可从本报告书内核查。                                 水平衡测试小组组长签名：

（按总表读数测试）

| 序号 | 表级 | 水表编号 | 装表位置 | ×月×日 ： | ×月×日 ： | 抄表时段 漏水量 | 日漏水量 | 测试期日 均用水量 | 测试人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级表 | S101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一级表 | S102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一级表 | S103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网漏损率＝日漏水量合计／测试期日均用水量合计×100% |  |  |  |  |  | % |  |  |  |

注1：测试条件——适用于夜间或周末不用水的企业和单位（各用水点的开关全部关闭，各级表的阀门不能关闭）。

注2：抄表时间为抄第一只水表的起始计算，两次抄表的顺序不变。

注3：抄表数应保留两位以上小数，两次抄表的间隔时间应在5小时以上。

注4：测试期间的日均用水量应可从本报告书内核查。                                 水平衡测试小组组长签名：

5.2 用水器具设备完好情况统计表

检查日期：                                                  检查人：

| 序 号 | 车间楼号 | 位置 | 水 龙 头 |  | 冲 便 器 |  | 淋 浴 器 |  | 其它用水设备 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 | 数量 | 故障 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水器具 总 数 |  |  |  | 故障数 |  |  |  | 完好率 |  | % |  |

注1：备注栏可填写用水设备的具体名称，如开水炉、明敷管道、水泵、冷却塔等均应作为用水设备检查统计。

注2、冷却塔如果因栅栏破损导致漂水外溢，有一处计一处。

注3：用水器具完好率＝（用水器具总数－故障数）／用水器具总数×100%。

5.3 不符合节水要求的用水器具统计

非节水型用水器具汇总统计表

检查日期：                                                  检查人：

| 序号 | 用水器具名称 | 数量 | 所 在 位 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非节水器具合计数 |  |  |  |
| 节水器具普及率＝（用水器具总数－非节水器具数）／用水器具总数×100%＝××% |  |  |  |  |
| 注：不符合节水要求的用水器具有： 1、国家明令淘汰的用水器具：（一）铸铁螺旋升降式水龙头；（二）铸铁螺旋升降式截止阀；（三）一次冲洗水量在9升以上的便器水箱；（四）进水口低于水面的卫生洁具水箱配件；（五）上导向直落式便器水箱配件。 2、非节水型用水器具，如：长流水冲洗小便池、长流水自动冲洗水箱、非自闭式冲洗阀、双门调节式（两个调节阀门）淋浴控制阀等。 3、损坏的用水器具，如：关闭不严的水龙头、漏水的用水器具、漏水的阀门等。 |  |  |  |  |

六、水表计量率监测

6.1 水量数据抄读记录表（4天）

| 序 号 | 表 级 | 水表 编号 | 用水部门 | 用水类型 | ×月×日 | ×月×日 |  | ×月×日 |  | ×月×日 |  | 三天水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 抄见数 | 抄见数 | 实用数 | 抄见数 | 实用 数 | 抄见数 | 实用 数 | 合计 | 平均 数 |

注：抄表日期要避开休息日和节假日。

6.2 一、二级计量率监测表

| 表级 | 水表 编号 | 用水类型 | ×月×日 | ×月×日 | 15天用水量 | 监 测 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抄见数 | 抄见数 | （m3） |  |
| 一 级 表 |  |  |  |  |  | 一级表计量 监测率：××% |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 二 级 表 |  |  |  |  |  | 二级表计量 监测率：××% |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：用水类型栏填写生活用水或生产用水

6.3 中央空调冷却水补水率

| 设备或工序名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  | 设备用水时间（常规、间歇、季节） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  |  | 水表法、水泵流量计时法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 试 结 果 | 次数 | 输入水量 |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新水量(补水量) |  |  | 循环水量 |  | 循环水量 |  | 排水量 | 漏失水量 |  | 耗水量 |
|  |  | 自来水 | 地表水 | 外购蒸汽 | 冷却水 循环量 | 其它循 环水量 | 冷却水 循环量 | 其它循 环水量 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每小时新水量 |  |  |  |  |  | 每日新水量 |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温℃ |  |  |  | 出口水温℃ |  |  |  | 出口水方向 |  |  |  |  |
| 中央空调冷却补水率% |  |  | ＝补水量/（补水量＋冷却水循环量）×100%＝××% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注1 |  |  | 冷却水循环量＝水泵额定流量×水泵每天运行时间×效率系数×水泵数量。效率系数为≤0.7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注2 |  |  | 耗水量=循环冷却水量*吹散系数+循环冷却水量*蒸发系数*进出温差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 蒸汽冷凝水回用率

| 设备或工序名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  | 设备用水时间（常规、间歇、季节） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  |  | 水表法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 试 结 果 | 次数 | 输入水量 |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新水量(补水量) |  |  | 串联水量 |  | 串联水量 |  | 排水量 | 漏失水量 |  | 耗水量 |
|  |  | 自来水 | 地表水 | 外购蒸汽 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 串联水量 | 蒸汽冷凝水回用量 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每小时新水量 |  |  |  |  |  | 每日新水量 |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温℃ |  |  |  | 出口水温℃ |  |  |  | 出口水方向 |  |  |  |  |
| 蒸汽冷凝水回用率% |  |  | ＝蒸汽冷凝水回用量/外购蒸汽量或自制蒸汽发气量×水密度系数×100%＝＝××% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注1 |  |  | 自制蒸汽发气量＝锅炉产气量(㎏/h)×锅炉每天运行时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注2 |  |  | 蒸汽冷凝水回用量一般应用水表计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注3 |  |  | 水密度＝1.0103(㎏/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、分析与评估

7.1 用水指标分析

（1）取水量单耗分析

（2）生活取水合理性分析

（3）水表计量率分析

（4）管网漏损率分析

（5）重复利用率分析（单位不用填）

（6）冷却水循环率分析（单位不用填）

（7）蒸汽冷凝水回用率分析

7.2 节水评估意见（整改意见）

主要内容：

对照《嘉兴市企业（单位）水平衡测试验收评分标准》，深入分析存在的主要问题，并提出下一步整改计划。