附件3

消防验收现场评定要点

1 一般要求

1.1消防验收现场评定应当依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸和消防设计审查意见，对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

1.2现场评定按照《消防验收现场评定记录表》的内容逐项进行，并如实记录现场检查情况和结果，不涉及的项目应逐项划“/”。表中未涵盖的其他内容，可依据此表格式自行续表。

1.3备案抽查的现场检查应当依据涉及消防的建设工程竣工图纸和建设工程消防验收现场评定有关规定进行。

2 现场评定

2.1现场评定应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。

2.2子项评定

2.2.1 子项按其影响消防安全的重要程度分为A（关键项目）、B（主要项目）、C（一般项目）三类，分类标准如下：

A类是指国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容；

B类是指国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容；

C类是指国家工程建设消防技术标准中的其他非强制性条文规定的内容。

2.2.2 子项的现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试，应符合下列要求：

⑴每一项的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；

⑵防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查；

2.2.3 子项的评定标准：

⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

2.2.4子项的评定方法：

子项抽查中，A类项抽查到1处不合格的，该项结论为不合格；B类项抽查到1处不合格，应再抽查2处，不足2处的全部抽查，再抽查到1处以上不合格的，或无再抽查样本的，该项结论为不合格；C类项抽查到2处以上不合格的，或总数只有1处且不合格的，该项结论为不合格。

2.3 单项评定

单项的评定方法：

所有子项内容评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格：

⑴抽查发现A类不合格项为0处；

⑵抽查发现B类不合格项数量累计不大于4处；

⑶抽查发现C类不合格项数量累计不大于8处。

2.4 现场评定

建设工程的所有单项均评定为合格，则该工程消防验收现场评定结论为合格。

3 局部验收

3.1 对于大型建设工程需要局部投入使用的部分，根据建设单位的申请，可实施局部建设工程消防验收。

3.2 申请局部建设工程消防验收的建设工程，应符合下列条件：

⑴与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；

⑵局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；

⑶消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求；

⑷局部投入使用部分的各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格。

⑸消防安全布局合理，消防车道能够正常使用。

3.3 局部建设工程消防验收的程序、方法及评定要求按照第1、2章的规定执行。

消防验收现场评定记录表

现场检查日期：     年    月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 受理文号 |  |  |
| 类 别 | □新建 □扩建 □改建（□装饰装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 | □建筑 □市政 □其他 |  |
| 装修使用性质 |  |  |  |  |  |  | 装修面积 |  |  |  |  | 装修所在楼层 |  |  |
| 建筑名称 | 结构类型 | 防火设计类别 |  |  | 耐火 等级 | 建筑 高度 | 层 数 |  | 占地面积 | 建筑面积 |  | 建筑各层使用功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  | 地上 | 地下 |  |  |  |
| 线性工程名称 | 结构类型 |  | 防火设计类别 |  |  | 耐火等级 |  | 长 度 |  |  |  | 使用功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号起点 |  | 桩号止点 |  |  |  |  |
| 单项名称 |  | 评定是否合格 |  | 单项名称 |  |  | 评定是否合格 |  | 消防验收现场评定结论： □合格 □不合格 现场评定负责人（签名）： 现场评定人员（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| □建筑类别及耐火等级 |  | □是 □否 |  | □消火栓系统 |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| □总平面布局 |  | □是 □否 |  | □自动喷水灭火系统 |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| □平面布置 |  | □是 □否 |  | □火灾自动报警系统 |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  | □是 □否 |  | □防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  | □是 □否 |  | 单位类别 | 单位名称 |  |  |  | 项目负责人签名 |
| □建筑内部装修防火 |  | □是 □否 |  | □消防电气 |  |  | □是 □否 |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| □防火分隔 |  | □是 □否 |  | □建筑灭火器 |  |  | □是 □否 |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| □防爆 |  | □是 □否 |  | □泡沫灭火系统 |  |  | □是 □否 |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| □安全疏散 |  | □是 □否 |  | □气体灭火系统 |  |  | □是 □否 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| □消防电梯 |  | □是 □否 |  | □其他 |  |  | □是 □否 |  | 消防设施 施工单位 |  |  |  |  |  |

表1—建筑类别与耐火等级               单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类别 | 核对建筑的规模（总建筑面积、层数、高度）和性质，查阅相应资料 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； |  | A | □是 □否 |
| 耐火 等级 | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理 |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表2—建筑总平面布局                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距（全数检查） | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； |  | A | □是 □否 |
| 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物（全数检查） |  |  | A | □是 □否 |
|  | 车道标识标志 |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看设置形式，坡度、承载力、回车场等（全数检查） |  |  | B | □是 □否 |
| 消防车 登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力、是否有影响登高救援的树木、架空管线等（全数检查） |  |  | A | □是 □否 |
|  | 场地标识标志 |  |  | B | □是 □否 |
| 消防车 登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援窗口的设置 |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表3—平面布置                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  | A | □是 □否 |
|  | 查看管道布置、防淹措施 |  |  | A | □是 □否 |
| 消防 水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明，查看防淹措施 |  |  | A | □是 □否 |
| 民用建筑中其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，防烟排烟机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  |  | A | □是 □否 |
| 工业建筑中其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表4—建筑外墙屋面保温和建筑外墙装饰          单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 外墙 | 核查建筑的外墙保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； |  |  |  | A | □是 □否 |
| 屋面 保温 | 核查建筑的屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 建筑外墙装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 |  |  |  |  | B | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表5—建筑内部装修防火                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； |  |  |  | A | □是 □否 |
| 纺织织物 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 木质材料 |  |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 高分子 合成材料 |  |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 复合材料 |  |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他材料 |  |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 对消防设施影响 | 查看影响消防设施的使用功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 对疏散设施影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 电气安装与装修 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 特殊部位 | 疏散走道和安全出口，疏散楼梯间和前室，无窗房间，上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯，消防控制室、机房、厨房等装修防火要求 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表6—防火分隔                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分区 | 核对防火分区位置、形式、面积及完整性 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 防火墙 | 查看设置位置、方式、防火封堵情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 核查墙的燃烧性能和构造 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 防火卷帘 | 查看设置类型、位置、零部件、安装质量、外观质量、防烟性能和防火封堵严密性 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试手动、自动控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 防火门 防火窗 | 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查外观质量、安装质量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 竖向 管道井 | 查看设置位置和检查门的设置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、其他具有防火性能要求的隔墙等的设置、分隔设施和防火封堵 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表7—防爆                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆炸 危险 场所 （部位） | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
| 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表8—安全疏散                  单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 出口 | 查看设置形式、位置和数量，疏散楼梯在首层直通室外的情况（全数检查） | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室及门窗洞口等防火分隔设置情况，是否有影响疏散的设施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测量疏散宽度 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试逃生门锁装置、门禁系统紧急情况下的开启情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 疏散 走道 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看采取的排烟形式 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测量疏散宽度、疏散距离 |  |  |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表8—安全疏散（续）

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测量有效避难面积 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看防烟条件 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 消防设施设置情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表9—消防电梯                    单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置与数量 | 查看设置位置、数量 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 电梯 前室 | 查看前室的形式和门的设置，前室的防火分隔，测量前室的面积、宽度 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 防火 构造 | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 主要 性能 | 查看消防电梯载重量，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮、联动功能、电梯内部的控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 轿厢 装修 | 查看轿厢内装修材料 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 排水 设施 | 查看电梯井的排水设施 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表10—消火栓系统                    单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 消防水池 | 查看设置位置，核对有效容量 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看通气管和呼吸管，出水、排水和水位显示与报警等设施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量、外观质量，吸水管、出水管上的控制阀状态 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看吸水方式 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试水泵手动、自动启停，机械应急启泵 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 消防给水 设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表10—消火栓系统（续）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 室外消火栓及取水口 | 查看数量、设置位置、标识 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试压力、流量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 消防车取水口 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 室内 消火栓 | 查看同层设置数量、间距、位置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看消火栓规格、型号 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看栓口设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看标识、消火栓箱组件，安装情况 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 水泵 结合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 系统功能 | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试压力开关或流量开关自动启泵功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试控制室直接启动消防水泵 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表11—自动喷水灭火系统                单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水水源 | 查看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道） | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制阀状态 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看吸水方式 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试水泵启停 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换，机械应急启泵 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看消防水泵启动控制装置及防护等级 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 气压给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 消防 水箱 | 查看设置位置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 核对容量 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看补水措施 |  |  |  |  | B | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表11—自动喷水灭火系统（续1）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警阀组 | 查看设置位置及组件 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试系统流量、压力 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试水力警铃喷嘴压力及警铃声强 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试雨淋阀 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看控制阀状态 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 排水设施设置情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架 |  |  |  |  | C | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表11—自动喷水灭火系统（续2）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看安装质量和有碰撞危险场所安装的喷头 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看备用喷头 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 水泵 结合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 系统功能 | 测试报警阀、水力警铃动作情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试水流指示器动作情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试压力开关动作情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试雨淋阀动作情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试干式系统加速器动作情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试其他联动控制设备启动情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表12—火灾自动报警系统              单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 形式 | 查看系统的设置形式 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 火灾 探测器 | 测试其报警功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看设置位置和安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看规格、选型，短路隔离器的设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 核对同区域数量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 消防 通讯 | 测试消防电话通话功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看消防电话设置位置、核对数量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 测试外线电话 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 应急广播及警报装置 | 功能试验 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看设置位置、安装质量，核对同区域数量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表12—火灾自动报警系统（续）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 查看设备选型、规格 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看设备布置和安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看对相关设备联动控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 消防电源及主、备切换 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 消防电源监控器的安装 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 系统功能 | 故障报警 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 探测器报警、手动报警 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试设备联动控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 可燃气体报警装置 | 设置的情况，部位、型号、数量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 联动控制功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 电气火灾 监控系统 | 系统的选型、设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表13—防排烟系统及通风空调系统            单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设置 | 查看系统的设置形式 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 分隔设施 | 查看防烟分隔材料燃烧性能、安装质量，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 自然排烟 | 查看自然排烟窗设置位置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 机械排烟口 正压送风口 | 查看设置位置、数量、形式 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 电动、手动开启和复位 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 排烟风机 送风风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看供电情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 固定窗 | 查看楼梯间固定窗设置位置、数量、大小 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看辅助排烟的固定窗设置位置、数量、大小 |  |  |  |  | B | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表13—防排烟系统及通风空调系统（续）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 | 管道材质 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 管道布置、隔热 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查验同层设置数量，安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 测试功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 系统功能 | 测试远程直接启动风机 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试风机的联动启动，电动防火阀、电动排烟窗，排烟、送风口的联动功能 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表14—消防电气                单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 备用 发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看设置位置、安装质量及燃料配备 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 测试应急启动发电机 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 柴油 发电机房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试应急照明 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看储油间的设置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 测试应急照明 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 备用电源 | EPS或UPS等 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置及断路器设置 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |  |  | A | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表14—消防电气（续）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看设置场所、部位，测试应急功能及照度 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看并测试系统配电情况 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看并测试集中控制装置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看类别、型号、数量、安装位置、间距 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，查看外观及安装质量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表15—建筑灭火器              单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 布置 | 测量灭火器设置点距离 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看设置点的设置数量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表16—泡沫灭火系统              单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | A | □是 □否 |
| 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
|  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表17—气体灭火系统              单项评定结论：□合格  □不合格

| 子项 名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护区 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看疏散通道、标识和应急照明 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 储存 装置间 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看其他安全措施 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 灭火剂 储存装置 | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 抽查气体灭火剂，并核对其证明文件 |  |  |  |  | C | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日

表17—气体灭火系统（续）

| 子项名称 | 内容和方法 | 标准和要求 | 检查部位 | 检查 数量 | 检查情况 | 重要 程度 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动装置 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 | ⑴抽查内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件； ⑵抽查内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求； ⑶有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全； ⑷抽查内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现； ⑸抽查内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。 |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
|  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 喷嘴 | 查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C | □是 □否 |
| 系统功能 | 测试主、备电源切换 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 测试灭火剂主、备用量切换 |  |  |  |  | B | □是 □否 |
|  | 模拟自动启动系统 |  |  |  |  | A | □是 □否 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |

现场评定人员：                     建设单位负责人：                                      年    月   日