附件2
浙江省重要电力用户认定及范围
根据《浙江省电力条例》第五十九条要求，按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GBT 29328-2018）,结合我省实际，现对全省重要电力用户认定及范围予以明确。
重要电力用户定义和分级
重要电力用户是指在国家或者一个地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有重要地位，供电中断将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

根据供电可靠性的要求以及供电中断的危害程度，重要电力用户可分为一级、二级重要电力用户和临时性重要电力用户。

重要电力用户认定流程
名单认定

1.符合《浙江省重要电力用户等级申报表》一、二级重要电力用户，新增报装申请用电，应向属地供电企业(含增量配电企业，下同)提交《浙江省重要电力用户等级申报表》（附），由供电企业提出专业意见，报同级电力管理部门批准确定。

2.相关电力管理部门审核确认后，纳入重要电力用户名单，并抄送当地行业安全生产主管部门和直接监管责任部门。

3.供电企业应于每年度11月前，将重要电力用户新增、变更、销户情况以及重要电力用户的统计表报送同级电力管理部门。设区市级电力管理部门审核确认本级和各县(市、区)重要电力用户名单后，行文发布并将重要电力用户名单抄送至当地行业安全生产主管部门和直接监管责任部门。

用户退出

已认定的重要电力用户，因生产、工艺调整等原因，需退出的，应将有关情况书面报当地电力管理部门，电力管理部门在7个工作日内审核确认并书面答复。
重要电力用户范围
全省重要电力用户详见下表，未列明的行业参照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》(GB/T29328）及相关标准执行。

浙江省重要电力用户范围表

	序号
	用户类别
	用电设备和场合
	等级

	1
	省级党、政、军、警首脑机关
	主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷
	一级

	2
	地市级党、政、军、警（消防指挥中心、110指挥中心等)首脑机关
	主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷
	二级

	3
	应急指挥中心
	应急指挥系统(含通讯系统)
	省级一级、地县市二级

	4
	新闻媒体、省级及以上报社
	计算机系统电源、直播的语音播音室、电视演播厅、控制室、录像室、中心机房、微波机房及其发射机房，维持信息发布、发行的必需负荷
	省级一级、地县市二级

	5
	电力能源企业生产运营中心（含电力调度中心）
	电力调度指挥系统、通讯系统、数据机房等
	省级电力调度中心一级、地县市电力调度中心二级；其他省级及以上电力能源企业生产运营中心二级

	6
	省级及以上气象局、地震局
	主要业务用计算机系统电源、数据机房等
	二级

	7
	县级以上人民银行、省级各类商业银行
	重要计算机数据中心
	二级

	8
	民用机场
	航空管、导航、通信、气象、助航灯光系统设施和台站、边防、海关的安全检查设备;航班预报设备；三级以上油库，为飞机及旅客服务的办公用房;候机楼、外航驻机场办事处、站坪照明、站坪机务用电
	副省级城市机场一级、其他二级

	9
	大型交通枢纽、铁路客运枢纽站、牵引站、地铁
	最高聚集数≧4千人的旅客车站，包括旅客站房、站台、天桥及地道等的用电负荷。电气化铁路、地铁牵引站
	二级

	10
	关系国计民生的水利设施(重要的防洪排涝、污水处理、供水设施等
	区域性水源的用电设备，跨区供水系统负荷
	二级

	11
	天燃（煤）气及石油中转枢纽、大型油库
	管道煤气加压及密闭、生产所用负荷


	二级

	12
	重要通讯枢纽、大型数据中心
	保障通信不中断的主要设备负荷，数据中心机房以及维持正常运行的动力负荷
	省级一级、其他二级

	13
	三级乙等及以上医院、地市级疾控中心
	急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;病理切片分析、核磁共振、手术部、CT扫描室、高压氧、加速器机房、治疗室、血库、配血室的电力照明，以及培养箱、冰箱，恒温箱和其它必须持续供电精密医疗装备;走道照明;重要手术室空调
	二级

	14
	地市级及以上中心大型血库
	血液保存装置用电
	二级

	15
	监狱
	警卫照明、提审室、监狱安防监控系统、狱政生活用电
	二级

	16
	高度超过100米的重要写字楼、营业面积超过6000平方米的大型超市以及人员流动高度密集型场所（大型综合体商场、影剧院）
	应急照明、排气通风、电梯、监控系统等负荷
	二级

	17
	经常重要外事接待的重要宾馆、大型体育馆、大型展览中心、国家级重要纪念馆（准重要电力用户）
	照明、会议系统等，体育馆主席台、贵宾室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电
	二级

	18
	军工科研院所、国家级重点实验室、国家重点高等院校
	重要实验室电源、生物制品、培养剂用电等，高层教学楼客梯、主要通道照明、应急电源等
	二级

	19
	石油化工企业、有色冶金
	停电会引发中毒、爆炸、火灾，环境污染、人身伤害，高炉、电解铝
	特大型一级，其他二级

	20
	矿井
	停电有淹井危险的主要水泵;有爆炸、火灾危险的矿井主通风机;对人体健康及生命有危害气体矿井的主通风机;危险矿井载人提升装置;矿井瓦斯抽放设备等
	二级


附：浙江省重要电力用户等级申报表

附

浙江省重要电力用户等级申报表

	户  名
	
	所属行业
	

	地  址
	
	申报等级
	

	申

报

理

由
	（需写明：1、企业基本情况；2、主要工艺流程和产品；3、突发失电情况下产生的后果）

法定代表人或授权代表签字：        单位盖章：

            申报时间：            年     月    日

	供电

企业

意见
	盖章：              年    月   日

	电力

管理

部门

意见
	盖章：              年    月   日




