附件4 ：

住宅厨卫排烟气管道系统质量验收资料

住宅厨卫排气道系统安装检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 设计文件、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统 |  |  | 住宅厨房、卫生间排风道的结构、尺寸应符合设计要求，内表面应平整；各层支管与风道的连接应严密，并应设置防倒灌的装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 产品规格型号 |  |  | 排气道、防火止回部件规格型号应与型式试验报告一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壁厚 |  |  | 排气管壁厚度应符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 构部件进场 |  |  | 排油烟气防火止回阀的产品标识、尺寸应符合设计要求；阀门应启闭灵活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排气管道安装 |  |  | 排气管道系统安装遵照《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T 455-2018要求，其型号规格应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 排气道承托结构 |  |  | 排气道承托结构应牢固可靠，靠墙侧的承托件应可靠支撑于墙体内或分户楼板内，且不应进入通风截面区域。排气道起始层可落在地面上或楼板上，安装前应使用水泥砂浆找平；各层安装完毕后，应采用细石混凝土或砂浆将排气道与楼板之间的缝隙填实，并应做好密封防水处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 排气道系统畅通性 |  |  | 各层排气道应上下通畅，各邻接管道对接顺畅，管道内应干净整洁，不得有杂物存留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防水构造 |  |  | 屋面、卫生间排气道与墙体连接部位的防水构造应符合相关标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 性能测试 |  |  | 安装完成后应进行防串烟、防倒灌性能测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 验收对象 |  |  | 检验项目 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 烟气道 |  |  | 外观质量 |  | 排气道内外表面应平整，不得有裂纹、孔洞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸与形位偏差 |  | 项目 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上偏差 | 下偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 轴向长度H(mm) | 0 | -9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁厚(mm) | +2 | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外廊横截面长度与宽度(mm) | +2 | -3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横截面对角线差值(mm) | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管体外壁垂直度（以管体端面未基准） | H/400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管体外壁平整度 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装偏差 |  | 垂直度(mm) | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上下层错位(mm) | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排油烟气防火止回阀 |  |  | 防腐及除锈处理 |  | 防火及止回部件应满足防腐、除锈要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置及方向 |  | 与设计一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 与管体的连接 |  | 连接与密封可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风帽 |  |  | 组合式风帽螺栓连接可靠性 |  | 组合式风帽各组件应连接可靠，其螺栓等连接件应进行防锈处理，并应采取防松措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 风帽与基座的螺栓连接 |  | 风帽应牢固地安装在基座上，其螺栓等固定连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： 质量员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

住宅厨卫排气道系统安装检验批质量原始记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样方案 |  |  | 按专业验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 检查部位及质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 产品规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 构部件进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排气管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 排气道承托结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 排气道系统畅通性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防水构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 排气道 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸与形位偏差 | 测量部位项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴向长度H(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁厚(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外廊横截面长度与宽度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横截面对角线差值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管体外壁垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管体外壁平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装偏差 | 垂直度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上下层错位(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排油烟气防火止回阀 | 防腐及除锈处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置及方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与管体的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风帽 | 组合式风帽螺栓连接可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风帽与基座的螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工长： 年 月 日 |  |  |  |  | 质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

住宅厨卫排气道系统安装检验批质量验收说明

| 验收项目 |  |  | 标准条款及内容 |  | 检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统 | GB 50243-2016 第6.2.1条 | 住宅厨房、卫生间排风道的结构、尺寸应符合设计要求，内表面应平整；各层支管与风道的连接应严密，并应设置防倒灌的装置。 | 观察检查 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016中表B.0.2-1第Ⅰ抽样方案 |
|  | 2 | 产品规格型号 | JGJ/T 455-2018 第7.2.2条 | 排气道、排油烟气防火止回阀的产品规格型号应与型式试验报告一致。 | 排气道、排油烟气防火止回阀进场时，检查生产厂家和产品规格等产品标识、产品合格证书，以及型式试验报告。 | 全数检查 |
|  | 3 | 壁厚 | JGJ/T 455-2018 第7.2.3条 | 排气道管壁厚度应符合要求。 | 排气道进场时，现场抽检管壁厚度。采用测厚仪检测管道四面上中下位置共计12点壁厚，取最小值作为检测结果。当最小壁厚小于15mm时，在最薄点钻孔确认，钻孔直径20mm,用卡尺测量，如仍不合格，应判定管道不合格。 | 按每规格进场数量的2%抽检，最少检测数量不应少于2件。 |
|  | 4 | 构部件进场 | JGJ/T 455-2018 第7.2.4条 | 排油烟气防火止回阀的产品标识、尺寸应符合设计要求；阀门应启闭灵活。 | 排油烟气防火止回阀进场时，应检验产品标识、产品尺寸；拨动阀片20次，检查启闭灵敏度。 | 按每规格进场数量的2%抽检，最少检测数量不应少于2件。 |
|  | 5 | 排气管道安装 | JGJ/T 455-2018 第7.2.5条 | 排气管道系统安装应符合《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T 455-2018要求，其型号规格应符合设计要求。 | 检查施工安装记录，现场核对 | 全数检查 |
|  | 6 | 排气道承托结构 | JGJ/T 455-2018 第7.2.6条 | 排气道承托结构应牢固可靠，靠墙侧的承托件应可靠支撑于墙体内，不应悬置浮搁于墙体端侧，承托结构不应进入通风截面区域。排气道起始层可落在地面上或楼板上，安装前应使用水泥砂浆找平；各层安装完毕后，应采用细石混凝土或砂浆将排气道与楼板之间的缝隙填实，并应做好密封防水处理。 | 检查隐蔽工程验收记录；目测施工部位外观 | 抽查每个系统上中下各楼层施工部位，详细点检数量不应少于3处 |
|  | 7 | 排气道系统畅通性 | JGJ/T 455-2018 第7.2.7条 | 各层排气道应上下通畅，各邻接管道对接顺畅，管道内应干净整洁，不得有杂物存留 | 目测 | 全数检查 |
|  | 8 | 防水构造 | 23J916-1住宅排气道（一） | 屋面、卫生间排气道与墙体连接部位的防水构造应符合相关标准的规定 | 检查隐蔽工程验收记录 | 全数检查 |
|  | 9 | 性能测试 | CECS 390：2014 第6.2条 | 安装完成后应进行防窜烟、防倒灌性能测试 | 现场测试 | 全数检查 |
| 一 般 项 目 | 1 | 排气道 | JGJ/T 455-2018 第5.1.3条 | 排气道内外表面应平整，不得有裂纹、孔洞 | 目测 | 按进场数量100%检查 |
|  |  |  | JGJ/T 455-2018 第5.1.4条 | 排气道几何尺寸允许偏差应符合表5.1.4的规定 | 直尺 | 按进场数量2%检查 |
|  |  |  | JGJ/T 455-2018 第6.3.6条 | 排气道安装允许偏差应符合表6.3.6的规定 | 2m靠尺线坠测量 | 每个系统抽查上中下楼层，不少于3处 |
|  | 2 | 排油烟气防火止回阀 | JGJ/T 455-2018 第5.2.2条 | 防火及止回部件应满足防腐、除锈要求 | 目测 | 按进场数量10%检查 |
|  |  |  | JGJ/T 455-2018 第7.3.1条 | 排油烟气防火止回阀与设计一致 | 现场核查 | 每个系统抽查上中下楼层，不少于3处 |
|  |  |  | JGJ/T 455-2018 第7.3.1条 | 排油烟气防火止回阀连接与密封可靠 | 现场核查 | 每个系统抽查上中下楼层，不少于3处 |
|  | 3 | 风帽 | JGJ/T 455-2018 第5.3.1条 | 组合式风帽各组件应连接可靠，其螺栓等连接件应进行防锈处理，并应采取防松措施 | 采用力矩扳手检验 | 总数量10%检查，不少于3件 |
|  |  |  | JGJ/T 455-2018 第6.4.4条 | 风帽应牢固地安装在基座上，其螺栓等固定连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松措施 | 采用力矩扳手检验 | 总数量10%检查，不少于3件 |

住宅厨卫排烟（气）管道系统资料验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 专项施工方案 |  |  |  |  |
| 2 | 厨卫排烟（气）道抽样型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 防火止回阀型式检验报告 |  |  |  |  |
| 4 | 厨卫排烟（气）道合格证 |  |  |  |  |
| 5 | 防火止回阀合格证 |  |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 验收结果分数统计(平均分): |  |  | 资料验收结论： |  |  |
| 资料验收(人员)签字： |  |  | 验收日期： |  |  |

注：1．在验收结果栏内按实际情况在相应的空格内打分，按百分制打分(满分100 分);

- 表列各项资料齐全有效，并且验收各项平均分数不小于80分，验收结论判定为合格。

- 排烟（气）道应按照相应设计所采用管道材质相应的产品标准进行抽样型式检验，其中排烟（气）道耐火性能型式检验时，管道外壁不得抹灰粉刷加厚，且耐火性能型式检验报告必须载明第三方抽样信息。

4.使用时，本说明可删除。

住宅厨卫排烟（气）管道系统隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程 内容 | 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装质量 | 部位 | 图号 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 验收人（签字）： |  |  | 验收人（签字）： |  | 验收人（签字）： |  |  |  |

住宅厨卫排烟（气）管道系统工程验收结论

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 资料验收 意见 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 主控项目验收 意见 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 一般项目验收 意见 |  |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 各参加验收单位负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位签章： 年 月 日 |  | 设计单位签章： 年 月 日 | 施工单位签章： 年 月 日 |  |  | 监理单位签章： 年 月 日 |

注：资料验收不合格，则不进行组织验收。