附件2

烧结砖企业能源计量器具

根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167－2006）规定和要求，烧结砖企业能源计量器具配备应满足：

- 电力计量器具配备

| 序号 | 计量目的 | 用电容量 | 计量器具名称 | 配备率 % | 准确度等级级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出用能单位 | III类用户 | 三相交流电能表 | 100 | 1.0 |
| 2 | 次级用能单位 | ＜10万kWh/a | 三相交流电能表 | 95 | 2.0 |
| 3 | 次级用能单位 | V类用户 | 单相交流电能表 | 95 | 2.0 |
| 4 | 主要用能设备 | ≥100kW | 三相交流电能表 | 95 | 2.0 |
| 注：III类用户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户。 V类用户为单相供电的计费用户。 |  |  |  |  |  |

煤炭计量器具配备

| 序号 | 计量目的 | 消耗量 | 计量器具名称 | 配备率 % | 准确度等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出用能单位 | / | 电子汽车衡、轨道衡 | 100 | 0.1%（静态）、0.5级（动态） |
| 2 | 次级用能单位 | 100t/a | 衡器、皮带秤 | 100 | 0.1%（静态）、1.0级（动态） |
| 3 | 主要用能设备 | 1t/h | 各式煤粉秤 | 100 | 2% |
| 注1：煤炭计量衡器可包括：动态称量轨道衡、静态电子汽车衡、汽车衡、电子秤、台秤、非连续累计自动衡器。 注2：皮带秤可包括：电子皮带秤、滚轮式皮带秤。 注3：各式煤粉计量秤可包括：转子秤、冲板式流量计、失重秤。 |  |  |  |  |  |

其它能源计量器具配备

| 序号 | 计量目的 | 计量器具名称 | 配备率 % | 准确度等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭、砖坯热值测定 | 发热量测定仪 | 100 | / |
| 2 | 温度测定 | 温度传感器、温度变送器、 温度指示表 | 100 | 2.5级 |
| 3 | 压力测定 | 压力传感器、压力变送器、 压力显示仪 | 100 | 2.5级 |
| 注1：温度传感器可包括：膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻。 注2：温度指示仪可包括：数字温度指示仪（配热电阻）、动圈式温度指示仪（配热电阻）、DCS组态。 注3：压力传感器可包括：膜盒式传感器、弹簧管式传感器。 注4：压力显示仪可包括：数字压力显示仪、动圈式压力显示仪、DCS组态。 |  |  |  |  |